# УДК 621.316.925

## ВПЛИВ ТИПУ  КОМУТАТОРА  НА ТОЧНІСТЬ НАСТРОЮВАННЯ ДУГОГАСНОГО  РЕАКТОРА ЕКСТРЕМАЛЬНИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Ніколаєнко І.А., студент

(Донецький національний технічний університет, г. Донецьк, Україна)

Екстремальні регулятори використовуються для настроювання дугогасних реакторів, в першу чергу в електричних мережах напругою 6-35 кВ з великою ємнісною асиметрією, наприклад, в повітряних, повітрянокабельних і кабельних мережах з однофазними навантаженнями. У більшості випадків використовуються регулятори з пошуковими коливаннями і синхронним детектором. Основна перевага регулятора з синхронним детектором полягає в тому, що його можна використовувати для відносно високих частот модуляції.

В [1] описаний спосіб настроювання дугогасного реактора (ДР) у резонанс з ємністю мережі у нормальному та аварійному режимах. Для настроювання використовують модуляцію напруги підмагнічення сигналами генератора прямокутних коливань. За допомогою фільтру низької частоти з напруги нейтралі  отримуємо напругу коливань. При цьому використовується властивість LC контуру змінювати фазу модулюючих коливань на нейтралі мережі при переході через екстремум. Коливання, що виділяються з нейтралі мережі порівнюють з модулюючими, які зсувають по фазі на кут, обумовлений інерційністю дугогасного реактора. При збіжності їх по фазі збільшують струм підмагнічування, а при зсуві на 1800 – зменьшують доки реактор не буде настроєний у резонанс.

Для плунжерних ДР може використовуватися  пристрій, який описаний в [2]. Пошукова модуляція необхідна для роботи екстремального регулятора  у цьому випадку може створюватися двохпівперіодним чи однопівперіодним комутатором, що підключає до частини витків ДР індуктивний чи ємнісний опір.

При однопівперіодному комутаторі, коли частина витків тільки в непарні півперіоди пошукових коливань закорочується на індуктивний опір, амплітуда напруги нейтралі в парних півперіодах буде дорівнювати:

,

а в непарних півперіодах:,                        (1)

де UФ – фазна напруга мережі; (bС – ємнісна асиметрія мережі; g( - сумарна активна провідність мережі щодо землі; b( – сумарна реактивна провідність мережі відносно землі, що обумовлена ємнісною провідністю мережі відносно землі bC і індуктивною провідністю дугогасного реактора bДР (b( = bC – bДР); (gM – прирощення  активної провідності щодо землі в непарні півперіоди; (bM – прирощення  реактивної провідності мережі щодо землі у непарні півперіоди.

Прирощення провідностей (gM і (bM обумовлена тим, що до частині витків дугогасного реактора комутатором підключається індуктивний опір

Напруга сигналу, що діє на вході регулятора визначається наступним виразом:                                 .                                     (2)

Регулятор встановлює автоматично провідність дугогасного реактора в таке положення, при якому напруга сигналу на вході регулятора буде дорівнювати нулю. Прийнявши UВХ=0 і рішив попереднє рівняння відносно b(  отримаємо похибку в настроюванні ДР:

.                                  (3)

При ємнісному опорі помилка визначається по цій же формулі, але другий доданок (3) буде мати від’ємний знак. Отже, при індуктивному опорі реактор регулятором встановлюється на недокомпесацію, а при ємнісному – на перкомпенсацію.

Приймемо значення (bM, g(, (gM у відсотках відносно ємнісної  провідності мережі близьким до реальних умов і рівними (bM=2%, g(=4% і (gM==0,4% отримаємо b( = 1,84%.

Причину того що напруга зміщення нейтралі не встановлюється на максимальне значення можна пояснити другим доданком  виразу для b( (3). Дійсно при його відсутності середнє значення індуктивної провідності  було би таким:

і точно відповідало би максимальному значенню напруги зміщення нейтралі U30(bдр) тому, що в обох полуперіодах частоти модуляції величина bДР приймала симетричні значення відносно величини bC. В парному півперіоді маємо: ,  а в непарному отримуємо:    .

Величина 0,5(bM по суті є динамічною похибкою. Статична похибка не створюється при (gM=0. Дійсна статична похибка в настроюванні дугогасного реактора визначається другим доданком формули (3), яке визначається величиною (gM. При значених (bM, g(, (gM , що задані вище, ця похибка складає +0,84% . Напруга нейтралі при такої похибці помітно відрізняється від максимального.

Усунути цю похибку можна за рахунок використання симетричного комутатора, що у непарні півперіоди підключає до ДР ємнісний, а в парні півперіоди індуктивний опір. Якщо вибрати параметри  опорів, що модулюють, так щоб в обох полуперіодах модулюючої частоти значення (bM і (gM були однаковими, то в парні полуперіоди амплітуда напруги нейтралі визначається виразом:

(4)

Підставимо вирази (4) і (1) в формулу (2), а потім дорівнюємо його нулю і вирішуємо відносно b( .При цьому випадку отримаємо таку систематичну похибку в настроюванні ДР при двохпівперіодному комутаторі:

b(  =0.

Отже при симетричному модуляторі будуть виключаться статична і динамічна похибки.

Для усунення тільки статичної похибки не обов’язково використовувати ємнісний модулюючий опір в другому полуперіоді роботи симетричного комутатора. Достатньо в цьому півперіоді використати тільки активний модулюючий опір такої величини, щоб його активна провідність (gM дорівнювалася провідності втрат в індуктивному модулюючому опорі, який підключається у першому полу періоді частоти F. Тоді амплітуда напруги зміщення нейтралі в парних півперіодах частоти модуляції буде така:

Підставимо цей вираз у формулу (3.8) і розрахуємо похибку настроювання дугогасного реактора. Похибка в цьому випадку складається лише з динамічної похибці

b( =(b( =0,5((bM.

Таким чином, для зменшення помилки регулятора потрібно використовувати симетричний модулятор. При симетричному модуляторі по активній складової повністю усувається  статична помилка. При симетричному модуляторі, коли у перший півперіод вмикається індуктивний опір, а в другий ємнісний опір похибка в настроюванні дугогасного реактора практично повністю усувається.

Для зменшення помилки регулятора потрібно використовувати симетричний модулятор. При симетричному модуляторі по активній складової повністю усувається  статична помилка. При симетричному модуляторі, коли у перший півперіод вмикається індуктивний опір, а в другий ємнісний опір похибка в настроюванні дугогасного реактора практично  усувається.

Перелік посилань

1 А.С. 491180(СССР) Устройство для автоматической настройки катушки индуктивности в резонанс с ёмкостью / Петров О.А., Ершов А.М., Гиря В.И. Опубл. БИ№41, 1976.

2 Степанчук Д.Н., Солдатов В.Ф., Кобазев В.П. Регулятор автоматической настройки плунжерных дугогасящих катушек в сетях 6-35 кВ. – Электрические станции, 1981, №3. – с.63-67.