УДК 621.316

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК АВТОТРАНСФОРМАТОРА

500 КВ ОРУ ОТ ВОЛН ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, НАБЕГАЮЩИХ С ПРИСОЕДИНЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

Борисова А.Л., студент; Ковалев А.П., д.т.н., проф.

(Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина)

На территориях с большой плотностью грозовой активности создается повышенная опасность для воздушных линий электропередачи и подстанционного электрооборудования, поскольку грозовые разряды в опоры и провода могут привести к длительным перерывам в энергоснабжении. Разнообразные факторы, в особенности высокие значения сопротивления заземления опор, большие высота опор и длина пролетов могут при ударах молнии вызвать повреждение изоляции, что способно приводить к частым кратковременным перебоям в подаче электроэнергии и даже к коротким замыканиям между фазами нескольких систем.

Глубокое ограничение импульсных (грозовых) перенапряжений может быть достигнуто двумя путями:

а) разработкой и внедрением новых схем молниезащиты (каскадных) с более высокими показателями надежности, чем это рекомендуется ПУЭ и ПТЭ;

б) с помощью применения защитных аппаратов с высокими характеристиками по надежности, чем характеристики вентильных разрядников[1].

Ограничители перенапряжения (ОПН)  представляют собой экономичное и в то же время технически эффективное средство для полного или максимального устранения грозовых и коммутационных перенапряжений. Установка этих аппаратов, в большинстве случаев, не требует дополнительных инвестиций и проведения в большом объеме доработок изоляции и заземляющих устройств опор [2].

В открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500кВ у обмотки 500 кВ автотрансформатора, для ее защиты от набегающих грозовых волн предусматривается установка нелинейного ограничителя перенапряжений (ОПН) [3]. Следовательно, пробой изоляции обмотки автотрансформатора на напряжение 500 кВ может произойти при совпадении в пространстве и времени двух событий: появление волны грозовых перенапряжений в линии 500 кВ и отказов в срабатывании ОПН, установленном у обмотки автотрансформатора (рис. 1).

Вероятность пробоя изоляции обмотки автотрансформатора 500 кВ в течение времени t можно определить, пользуясь формулой [4]:

Q1(t)=1−e-H1⋅t,              (1)

где H1≈0,5⋅λ1⋅Θ12⋅ω12 ;

λ1 - частота (интенсивность) появления волн грозовых перенапряжений в

линии 500 кВ;

ω1 - параметр потока отказов в срабатывании ОПН, установленного у обмотки

500кВ автотрансформатора;

Н1 - частота пробоя изоляции обмотки 500 кВ от грозовых перенапряжений.

Определим, во сколько раз уменьшится вероятность пробоя изоляции обмотки автотрансформатора, например, на подстанции (ПС) "Металлургическая", если установить дополнительный ОПН 500 кВ в ячейке линейного разъединителя присоединенной воздушной линии (ВЛ) 500 кВ [5].

В этом случае частоту пробоя изоляции обмотки 500 кВ автотрансформатора Н2 можно оценить с помощью формулы:

H2≈0,25⋅λ1⋅Θ12⋅ω12⋅Θ22⋅ω22,           (2)

где ω2- параметр потока отказов в срабатывании ОПН, установленного в ячейке

линейного разъединителя.

Формулы (1) и (2) справедливы при ω1⋅Θ1<0,1.

В том случае, если установить ОПН в ячейке линейного разъединителя, вероятность пробоя обмотки автотрансформатора уменьшится в К-раз:

K=H1H2=0,5⋅λ1⋅Θ12⋅ω120,25⋅λ1⋅Θ12⋅ω12⋅Θ22⋅ω22=2Θ22⋅ω22.

Если надежность ОПН колеблется в пределах от ω2=0,1÷0,2 1/год при Θ=1год, тогда K=50÷200раз.

Следовательно, установка ОПН в ячейке линейного разъединителя позволит увеличить надежность защиты обмотки 500кВ автотрансформатора минимум в 50 раз.

Рисунок 1 – Схема ОРУ 500 кВ ПС "Металлургическая" нормального режима

Перечень ссылок:

1. www.siemens.com

2.Дмитриев М.В Защита распределительных устройств 35-750 кВ от грозовых перенапряжений

3.Правила устройства электроустановок – С.-Петербург: ДЕАН, 2007.-704с.

4.Ковалев А.П., Якимишина В.В. О живучести объектов энергетики. Промышленная энергетика №1, 2006 с. 20-26

5.Дмитриев М.В. Различные подходы к выбору схемы защиты оборудования от грозовых перенапряжений