ТЕХНОЛОГИИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАХТНЫХ ВОД

П.П. Джура, Н.П. Омельченко, Л.И. Коваленко

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры (ДонНАСА), Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ)

Результаты выполненного нами анализа показателей качества шахтных вод, сбрасываемых в водную среду шахтами Центрального Донбасса, приведены в табл.1.

Таблица 1. Химсостав шахтных вод Центрального Донбасса

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | максимальное | минимальное | среднее |
| Мутность (М) | мг/л | 320 | 10 | 90 |
| Солесодержание (Р) | мг/л | 4800 | 1300 | 2700 |
| рН |  | 8,4 | 7,0 | 7,8 |
| Общая жесткость (Жобщ) | мг-моль/л | 37,3 | 5,0 | 17,2 |
| Ионный состав | мг/л |  |  |  |
| - сульфаты |  | 1600 | 550 | 820 |
| - хлориды |  | 915 | 240 | 430 |

С другой стороны в табл. 2 сведены требования по значениям тех же показателей возможных потребителей шахтных вод.

Таблица 2. Требования потребителей к качеству воды

| Потребитель | М, мг/л | Р, мг/л | рН | Жобщ, мг-моль/л | Сульфа- ты, мг/л | Хлори- ды, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пылеподавление* | 1,5 |  | 6-9 |  |  |  |
| Пожаротушение* | 1.5 |  | 6-9 |  |  |  |
| Душевые* | 1.5 |  | 6-9 | 7 |  |  |
| Прачечные* | 1.5 |  | 6-9 | 7 |  |  |
| Орошение с/х угодий | 20 | 2000 | 6-9 |  |  |  |
| Полив насаждений | 20 | 2000 | 6-9 |  |  |  |
| Обогащение угля | 1000 |  | 7.2-8.5 |  |  |  |
| Охлаждение компрессоров | 30 |  | 7.2-8.5 | 7 | 500 | 350 |
| Котельная |  |  | 8.5-10.5 | 0.03 |  |  |
| Автотранспортное предприятие (АТП) | 20 | 2000 | 7.2-8.5 | 10 | 500 | 350 |
| Подпитка оборотных циклов | 20 | 1000 | 9 | 5 | 500 | 250 |
| Коксохимия |  | 2000 |  |  |  |  |
| Охлаждение теплооб-менных агрегатов | 50 | 2000 | 7-8 | 5 |  |  |

Примечания: 1. Звездочкой отмечены потребители, требующие обеззараженную воду

2. Указаны максимально допустимые значения показателей.

Сравнение качества шахтных вод с различной степенью очистки с требованиями потребителей дает их возможные области применения (табл.3).

Таблица 3. Возможные области применения шахтных вод

| Качество воды | Области применения |
| --- | --- |
| Неочищенная | Углеобогащение Орошение отвалов |
| Осветленная | Полив дорог и проездов Полив зеленых насаждений Полив сельхозкультур Гидроразработка полезных ископаемых Гидротранспорт Гидрозакладка выработанного пространства |
| Осветленная обеззараженная | Сброс в природу |
| Фильтрованная обеззараженная | Пылеподавление Пожаротушение |
| Частично умягченная | Душевые Прачечные Охлаждение теплообменных агрегатов |
| Умягченная фильтрованная обеззараженная | Душевые Прачечные |
| Глубоко умягченная | Подпитка водогрейных котлов |
| Химочищенная (с удалением части хлоридов и сульфатов) | Охлаждение компрессоров Подпитка оборотных циклов АТП |
| Деминерализованная | Питание паровых котлов высокого давления |

В результате наших исследований рекомендуется следующая обобщенная блок-схема подготовки шахтной воды для различных потребителей (рис. 1)

# Text boxes

Cl2

фильтрованная

осветленная вода

РХ

Рис. 1. Рекомендуемая технологическая схема очистки шахтных вод

СПО – сооружения предварительного осветления, РХ- реагентное хозяйство, СУ – смесительный узел, 1СО- первая ступень осветления, СФ- скорые фильтры, ВП- водоподогреватель, РУ- реагентный умягчитель, ИОФ- ионообменные фильтры

РХ

РХ

глубоко умягченная, деминерализованная

ИОФ

СФ

Частично

умягченная

РУ

ВП

СФ

1СО

СУ

СПО