| Ministère de l’Education et des Sciences d’Ukraine UNIVERSITE NATIONALE TECNIQUE DE DONETSK Institut de coopération internationale Département français des Sciences Techniques Institut de MINES Chaire des systèmes d’énergétique - mécanique V.OVERKO V.PRISHCHENKO Les installations frigorifiques de mine 2010 Ministère de l’Education et des Sciences d’Ukraine UNIVERSITE NATIONALE TECNIQUE DE DONETSK Institut de coopération internationale Département français des Sciences Techniques Institut de MINES Chaire des systèmes d’énergétique - mécanique V.OVERKO V.PRISTCHENKO Les installations frigorifiques de mine Розглянуто: на засіданні кафедри “Єнергомеханічні системи” Протокол № 5 від 11.12.2009 Затверджено: на засіданні навчально- видавничої ради ДонНТУ Протокол № ____ від_________ 2010 Лабораторная работа №1. Схемы шахтных холодильных установок Схемы шахтных холодильных установок имеют достаточно большое разнообразие и отличаются расположением станции холодильных машин, способом отвода теплоты конденсации, наличием того или иного оборудования и т. д. Рисунок 1.1 - Технологическая схема шахтной холодильной установки, применяемой на этапе строительства шахты. 1 - парокомпрессорный холодильный агрегат; 2 - градирня; 3 – вентилятор главного проветривания; 4 – резервуар холодоносителя; 5,8 – насосы; 6,7 – трубопроводы отвода теплоты конденсации; 9 – воздухоохладитель; 10,11 – трубопроводы холодоносителя. Рисунок 1.2 – Технологическая схема шахтной холодильной установки с размещением станции холодильных машин на поверхности. 1 – парокомпрессорный холодильный агрегат; 2 – градирня; 3, 7, 10 – насосы; 4,5 – трубопроводы отвода теплоты конденсации; 6 - резервуар первичного холодоносителя; 8,9 – трубопроводы первичного холодоносителя; 11 – теплообменник высокого давления; 12 - воздухоохладители; 13,14 - трубопроводы вторичного холодоносителя. Рисунок 1.3 – Технологическая схема шахтной холодильной установки с размещением станции холодильных машин под землей и отводом теплоты конденсации в подземной градирне. 1 – парокомпрессорный холодильный агрегат; 2,3 – трубопроводы отвода теплоты конденсации; 4,9 – насосы; 5 – подземная градирня; 6 - водухоохладители; 7,8 – трубопроводы холодоносителя. Рисунок 1.4 - Технологическая схема шахтной холодильной установки с размещением станции холодильных машин под землей. 1 – градирня; 2, 5, 10 – насосы; 3,4 – трубопроводы отвода теплоты конденсации; 6 - теплообменник высокого давления; 7,8 – трубопроводы промежуточного теплоотвода; 9 – парокомпрессорный холодильный агрегат; 11,12 - трубопроводы вторичного холодоносителя;13 - воздухоохладители. Кроме схем, представленных выше, существуют схемы с размещением станции холодильных машин на поверхности без теплообменника высокого давления, с размещением станции холодильных машин под землей и отводом теплоты конденсации водой шахтного притока и др. Проанализируйте данные схемы с точки зрения надежности, безопасности, капитальных и эксплуатационных затрат. 2. Лабораторная работа №2. Схемы и рабочий процесс парокомпрессорных холодильных машин (агрегатов) Стационарные холодильные машины являются генераторами холода, вырабатываемого на стационарных шахтных установках для кондиционирования воздуха, которые так же включают в себя теплообменники высокого давления, устройства для отвода теплоты конденсации хладагента, станцию водоподготовки, разветвленные трубопроводные сети холодоносителей, циркуляционные насосы, стационарные и периодически передвигаемые воздухоохладители. Шахтные установки кондиционирования воздуха комплектуют холодильными машинами общего назначения, если они установлены на поверхности, например, ХТМФ-248-4000, ХТМФ-235М-2000. В подземных условиях обычно используют холодильные машины в рудничном исполнении: ШХТМ-1300, 2ТХМВ-2000-2, МФ220-1РШ. Таблица 2.1. Техническая характеристика стационарных холодильных машин Показатели МФ220-1РШ ШХТМ-1300 2ТХМВ-2000-2 ХТМФ-235М-2000 ХТМФ-248-4000 Температуры, (С: испарения +1...+7 +1...+5 +1...+5 -10...+5 -5...+5 конденсации до 50 до 55 до 50 35...45 30...40 Холодильная мощность, кВт 400...470 1160...1630 2200...2600 1570...2600 2300...5100 Номинальный режим, температуры, (С: испарения +5 +2 +2 +2 +2 конденсации +40 +55 +50 +40 +35 -мощности, кВт: холодильная 470 1510 2442 2440 4500 потребляемая 130 630 900 635 1300 Установленная мощность, кВт 160 800 1000 800 1600 Напряжение, В 660/380 6000 6000 6000 6000 Хладагент, тип R22 R12 R12 R12 R12 -количество, кг 500 1000 1500 1500 2500 Смазочное масло ХМ 35 или Т-30 КП-8 или Т-30 КП-8 или Т-30 КП-8 или Т-30 ПФГОС-4 -количество, кг 50 300 250 400 600 Расход, м3 /ч: холодоносителя 70 140 190 350...450 800...1200 охлаждающей воды 90 150 250 400...600 900...1300 Масса, кг 8000 31860 33500 32300 74680 2.1 Холодильные агрегаты типа ХТМФ Паровые компрессорные холодильные агрегаты ХТМФ-248-4000, ХТМФ-235М-2000 предназначены для охлаждения воды или водного раствора хлористого кальция. Марка машин обозначает: Х - холодильная; Т - турбокомпрессорная; М - машина; Ф - фреоновая; 2 - число ступеней компрессора; 48 и 35 - диаметр рабочих колес турбокомпрессора в см; буква “М” после диаметра показывает, что машина модернизирована; 4000 и 2000 - холодопроизводительность в тыс. ккал/ч. Машина ХТМФ-248-4000 имеет ряд модификаций, отличающихся диапазоном рабочих температур кипения ( -2...-18(С или +5...-5), а так же напряжением питания резервного маслонасоса ( (380 В или =110/220 В). В зависимости от рабочего диапазона температур испарения частота вращения ротора турбокомпрессора может быть 125,83 или 115 1/с. Рисунок 2.1 - Холодильная машина ХТМФ-248-4000 В состав холодильной машины ХТМФ-248-4000 входят турбокомпрессор, мультипликатор, приводной электродвигатель, два конденсатора, испаритель, поплавковый бак, система смазки турбокомпрессора, система смазки мультипликатора, щит управления и контроля. Компрессор ТКФ - 248 - центробежный, двухступенчатый, диаметр рабочих колес 480 мм. Корпус компрессора литой, чугунный, состоит из двух половин - верхней и нижней. Он установлен на литой фундаментальной плите, при нагреве имеет возможность перемещаться по шпонке. Ротор состоит из вала, на котором закреплены два рабочих колеса и разгрузочный поршень (думмис). Все детали ротора изготавливают из высококачественной или легированной стали. Межступенчатые лабиринтные уплотнения гребешкового типа. Торцовое уплотнение вала ротора представляет собой систему подвижных и неподвижных элементов, обеспечивающих подвижное уплотнение выходного конца вала ротора как при работе, так и при стоянке компрессора. В полости уплотнения циркулирует масло, создавая гидравлический затвор, обеспечивая смазку трущихся поверхностей и охлаждение. Входной направляющий аппарат служит для плавного регулирования подачи. Он состоит из лопаток, которые могут поворачиваться в корпусе с помощью приводного шестеренного механизма, при этом подача изменяется от 100% до 30% номинального значения. Ротор удерживается двумя подшипниками скольжения - опорным и опорно-упорным, корпуса которых прикреплены к корпусу компрессора при помощи крышек. Приводом служит синхронный электродвигатель СТД-1600-23У4 с частотой вращения 50 1/с, мощностью 1600 кВт и водяным охлаждением. Мультипликатор одноступенчатый, с шевронной передачей, передаточное отношение 2,52 или 2,3. Испаритель ИТР-1800 - горизонтальный, кожухотрубный, двухходовой, поверхность теплообмена - 1880 м2. Рабочее давление в корпусе 1,25 МПа, в трубной части - 1 МПа. Количество теплообменных трубок - 2599, наружный диаметр - 20 мм, толщина стенки 3 мм. Холодоноситель поступает в трубки. Для контроля уровня хладагента использован указатель. Машина снабжена двумя горизонтальными, кожухотрубными, двухходовыми конденсаторами КТР-600 с поверхностью теплообмена 610 м2. Максимальное рабочее давление в корпусе 1,6 МПа, в трубной части - 1 МПа. Количество теплообменных трубок - 1061, наружный диаметр - 20 мм, толщина стенки 3 мм. Поплавковый бак представляет собой горизонтальный аппарат, состоящий из двух камер - высокого и промежуточного давлений. В камере высокого давления установлен поплавковый механизм, дросселирующий жидкий хладагент до промежуточного давления. В камере промежуточного давления аналогичный механизм дросселирует жидкость до давления испарения. Пары, образующиеся после первого дросселирования, отсасываются второй ступенью компрессора. В каждой камере имеются обводные ручные вентили и смотровые окна для контроля уровня и состояния поплавкового механизма. Холодильная машина ХТМФ-235М-2000 подобна холодильной машине ХТМФ-248-4000, только в ней используется один конденсатор типа КТР-310, другие диапазоны рабочих температур, а также частоты вращения ротора компрессора ( 158,33 или 175 1/с). 2.2 Холодильная машина ШХТМ-1300 Предназначена для охлаждения воды в шахтных установках кондиционирования воздуха с подземным расположением холодильных станций. Марка машины обозначает: Ш - шахтная; : Х - холодильная; Т - турбокомпрессорная; М - машина; 1300 - номинальная холодопроизводительность в тыс. ккал/ч. По схеме и принципу действия машина ШХТМ-1300 не отличается от машин типа ХТМФ. Ее особенности состоят в повышенной температуре конденсации, что облегчает отвод теплоты конденсации в подземных условиях, и применение в качестве привода асинхронного электродвигателя в исполнении РП или РВ. 2.3 Холодильная машина 2ТХМВ-2000-2 Предназначена для охлаждения воды в шахтных установках кондиционирования воздуха с подземным расположением холодильных станций. Марка машины обозначает: 2 - модификация; Х - холодильная; Т - турбокомпрессорная; М - машина; В - водоохлаждающая; 2000 - номинальная холодопроизводительность в тыс. ккал/ч; 2 - двухступенчатый компрессор. Технологическая схема и принцип работы машины аналогичны машине ШХТМ-1300, от которой она отличается в основном конструкцией турбоагрегата, состоящего из турбокомпрессора, в корпус которого встроен соосный мультипликатор планетарного типа и электродвигателя. Корпус компрессора и закладные детали статора не имеют горизонтального разъема, статор образован набором диафрагм, стянутых болтами в единый пакет. Отличаются так же система смазки и уплотнения. Испаритель, конденсатор и поплавковый бак аналогичны описанным выше. Поверхность теплообмена испарителя 630 м2 , конденсатора -320 м2. 2.4 Холодильная машина МФ220-1РШ Предназначена для охлаждения воды в шахтных установках кондиционирования воздуха с подземным расположением холодильных станций в условиях шахт, опасных по газу или пыли. Рисунок 2.2 - Холодильная машина МФ220-1РШ Расшифровка обозначения: МФ - машина фреоновая; 220 - номинальная холодопроизводительность в тыс. ккал/ч при температуре кипения - 15 (С и конденсации 30 (С; 1 - высокотемпературный ( от +15 до -15 (С ) диапазон рабочих температур; Р - автоматическое регулирование производительности; Ш - шахтное исполнение. В состав машины входят поршневой компрессор П220-12-1Ш, электродвигатель ВАО-280М, кожухотрубный испаритель с теплообменником, кожухотрубный конденсатор, фильтр-осушитель, щит приборов, аппаратура автоматизации. Компрессор П220-12-1Ш - поршневой, одноступенчатый, восьмицилиндровый, сальниковый. Диаметр цилиндров 115мм, ход поршня - 82 мм, частота вращения коленчатого вала - 24,75 1/с. Компрессор снабжен восемью электромагнитами для автоматического регулирования холодильной мощности путем отжима всасывающих клапанов (одновременно не более шести). Холодильная мощность может изменяться при регулировании от 100% до 25% с шагом 25%. Испаритель - горизонтальный, кожухотрубный, четырехходовой, поверхность теплообмена - 208 м2 , наружный диаметр трубок 16 мм, толщина стенки 2 мм. Потеря давления при расходе холодоносителя 70 м3/ч составляет 0,05 МПа. Холодоноситель поступает в испаритель через верхний патрубок, а отводится через нижний. Конденсатор - горизонтальный, кожухотрубный, поверхность теплообмена - 115 м2 , наружный диаметр трубок 16 мм, толщина стенки 2 мм. Потеря давления при расходе охлаждающей воды 90 м3 /ч составляет 0,04 МПа. На щите установлены следующие контрольно - измерительные приборы: мановакууметры, показывающие давления нагнетания, конденсации и кипения; дифференциальный манометр, показывающий одновременно три величины: давление в картере, в маслосистеме и их разность, то есть давление, создаваемое маслонасосом. 3. Лабораторная работа №3. Конструкции компрессоров парокомпрессорных холодильных машин (агрегатов) Компрессоры, применяемые в холодильной технике, отличаются большим разнообразием типов, размеров и конструкций. В зависимости от того, каким образом осуществляется процесс сжатия, компрессоры разделяют на две группы: объемного сжатия и динамического. В компрессорах объемного типа процесс сжатия паров холодильного агента происходит в замкнутом уменьшающемся объеме рабочей полости. К ним относятся поршневые, ротационные и винтовые компрессоры, из которых поршневые получили наибольшее распространение. В настоящее время более 90 % всех компрессионных холодильных машин выпускают с поршневыми компрессорами. Ротационные компрессоры распространены незначительно, в малых холодильных машинах холодильной мощностью 0,3—0,7 кВт. Винтовые компрессоры применяют в машинах холодильной мощностью от 20 до 3000 кВт. К компрессорам динамического сжатия относятся осевые и центробежные, или турбокомпрессоры. Турбокомпрессоры используют в крупных холодильных машинах холодильной мощностью свыше 2 МВт. В зависимости от вида холодильного агента компрессоры делят на фреоновые и аммиачные. В последние годы разработаны унифицированные компрессоры, которые могут работать как на фреонах, так и на аммиаке. По холодильной мощности (при tи = —15 °С и tк =30°С) все холодильные компрессоры условно делятся на три группы: малые—до 12 кВт, средние—от 12 до 120 кВт, крупные— свыше 120 кВт. По числу ступеней сжатия компрессоры могут быть одно, двух- и трехступенчатыми, а в зависимости от числа цилиндров—двух, четырех, шести- и восьмицилиндровые. По расположению цилиндров компрессоры подразделяют на горизонтальные, вертикальные, V-образные и W-образные (веерообразные). В зависимости от направления движения пара холодильного агента в цилиндрах различают компрессоры прямоточные, в которых пар проходит по цилиндру только в одном направлении, и непрямоточные, в которых пар в цилиндре изменяет направление движения. По числу рабочих сторон поршня компрессоры могут быть одинарного (простого) действия, когда рабочее вещество находится с одной стороны поршня, и двойного действия, когда обе стороны поршня рабочие. Кривошипно-шатунные механизмы в холодильных компрессорах бывают двух видов: с крейцкопфом (ползуном) и без крейцкопфа. Соответственно и компрессоры делят на крейцкопфные и бескрейцкопфные. По конструктивному выполнению цилиндров и картера компрессоры могут быть разъемными (блок цилиндров и картер представляют собой отдельные детали) и блок-картерными, в которых обе эти детали изготовлены в виде единой отливки. В зависимости от конструкции уплотнения картера различают компрессоры сальниковые (открытые), бессальниковые (полугерметичные) и герметичные. Фреоновые поршневые компрессоры, выпускаемые серийно по ГОСТ 6492—81, маркируют следующим образом: Ф—фреоновый, Г—герметичный, БС—бессальниковый, В—вертикальное расположение цилиндров, У— V-образное расположение цилиндров, УУ—W - образное расположение цилиндров. Цифра, стоящая после буквенного обозначения марки компрессора, характеризует холодопроизводительность в спецификационном режиме (тыс. ккал/ч). Например, марка ФУ-40 показывает: фреоновый компрессор, четырехцилиндровый, V-образное расположение цилиндров, холодопроизводительность 40 000 ккал/ч. Поршневые унифицированные компрессоры нового ряда имеют следующую маркировку: П—поршневой сальниковый; ПБ—поршневой бессальниковый; ПГ—поршневой герметичный. В шахтной практике для холодильных машин используют поршневые, фреоновые, одноступенчатые, непрямоточные блок-картерные, сальниковые, четырех- и восьмицилиндровые компрессоры марок ФУ-40 (кондиционеры КПШ-90), П220 (холодильные машины МФ220-1РШ, К.Ш220-2-1), а также центробежные двухступенчатые компрессоры (холодильные машины ШХТМ-1300, ХТМФ-248-4000, ХТМФ-235-2000,2ТХМВ-2000-2). В ближайшие годы намечен выпуск шахтных холодильных машин на базе винтовых компрессоров 21ВХ820-2-0. На рис. 3.1 показан непрямоточный компрессор П-220. Блок-картер — чугунный литой, полость всасывания отделена от полости картера перегородкой, в которой имеются уравнительные отверстия с маслоотбойниками. Через отверстия отсасывается пар, перетекающий в полость картера через неплотности поршневых колец, для поддержания в картере давления всасывания. В компрессорах, работающих на фреоне, через эти отверстия масло, поступившее во всасывающую полость с потоком пара, возвращается в картер. Гильзы—чугунные, литые. Верхний торец гильзы является седлом всасывающего клапана. Всасывающие и нагнетательные клапаны—самодействующие однокольцевые, подпружиненные (рис. 3.2). Всасывающие клапаны для фреона и аммиака отличаются высотой подъема пластины. Нагнетательный клапан установлен в направляющей всасывающего клапана, прижимается к нему буферной пружиной, т. е. является одновременно и ложной крышкой цилиндра, предохраняющей компрессор от разрушения в случае гидравлического удара. b) Рисунок 3.1. Компрессор П-220; а — продольный разрез; б — поперечный разрез; 1 — блок-картер; 2 — шатунно-поршневая группа; 3—гильза; 4 — клапанная группа; 5 — головка с водяной рубашкой; 6 — буферная пружина; 7 — верхняя крышка; 8 — нагнетательный коллектор; 9 — всасывающий коллектор;10—сальник; 11 — коленчатый вал; 12—маслозаправочный вентиль; 13—масляный фильтр тонкой очистки; 14 — масляный фильтр грубой очистки; 15 — масляный шестеренчатый насос; 16 — шестерни; 17 — передняя крышка; 18 — подшипник Рисунок 3.2 – Клапанная группа без регулирования производительности: 1 – крышка; 2 – втулка; 3 – буферная пружина; 4 – пружина нагнетательного клапана; 5 - пластина нагнетательного клапана; 6 - корпус нагнетательного клапана; 7 - пружина всасывающего клапана; 8 – корпус всасывающего клапана; 9 – пластина всасывающего клапана. Пружинный предохранительный клапан показан на рис. 3.3. Рисунок 3.3 – Предохранительный клапан: 1 – седло; 2 – резиновая прокладка; 3 – фторопластовая прокладка; 4 – клапан; 5 – пружина; 6 – регулирующая гайка. Коленчатый вал — стальной, штампованный, двухколенный, двухопорный, на подшипниках качения. Колена расположены под углом 180°. Противовесы отштампованы за одно целое с валом. Для подачи масла на шатунные подшипники в валу имеются каналы. Шатуны — стальные, штампованные. Нижняя головка шатуна имеет косой разъем, в котором устанавливаются тонкостенные биметаллические вкладыши с антифрикционным слоем из алюминиевого сплава. Верхняя головка шатуна неразъемная. Поршни компрессора 1 — литые из алюминиевого сплава с двумя компрессионными 2 и одним маслосъемным 3 кольцами (рис.3.4). Для уменьшения мертвого пространства верхний торец поршня имеет специальную форму. Поршневые кольца изготовлены из термостабилизированного графитонаполненного капрона. Для увеличения упругости колец между поршнем и кольцами размещаются эспандеры 4 из стальной ленты. Кольца изготовляются с замком внахлест и имеют специальный литьевой зуб 5 для предотвращения проворачивания в канавке. Рисунок 3.4 – Поршень с поршневыми кольцами: а – поршень; б – компрессионное кольцо; в – маслосъемное кольцо. Сальник (рис. 3.5)—двусторонний, маслозаполненный. Торцовое уплотнение достигается парой трения сталь—графит. Уплотнение подвижных колец по валу происходит с помощью резиновых колец круглого сечения. Рисунок 3.5 – Сальник компрессора П-220: 1 – обойма; 2 – графитовое кольцо; 3 – стальное кольцо; 4 – планка; 5 – пружина; 6 – уплотнительное кольцо. Смазка нижних головок шатуна производится под давлением от шестеренчатого насоса. Масло засасывается через сетчатый фильтр грубой очистки и подается в сетчатый фильтр тонкой очистки, затем в корпус сальника, откуда по отверстиям в коленчатом валу попадает к шатунным подшипникам. Смазка опорных подшипников, верхних головок шатунов и цилиндров происходит за счет разбрызгивания. Для нормальной работы компрессора разность давлений в сальнике и картере должна быть в пределах (2—3)105 Па. В фильтр тонкой очистки встроен перепускной регулирующий клапан, поддерживающий соответствующее давление. В картер фреоновых компрессоров встроен электроподогреватель масла. Подогрев позволяет выпарить фреон, растворившийся в масле во время длительной стоянки, и тем самым исключить отказ масляного насоса в результате вспенивания масла во время пуска компрессора. Все аммиачные и низкотемпературные фреоновые компрессоры имеют водяное охлаждение нагнетательной полости цилиндров. Компрессоры выпускаются без регулирования и с регулированием производительности. Регулирование осуществляется отжимом пластин всасывающих клапанов. Отжим пластин происходит за счет электромагнитного поля, сосредоточенного в зоне пластин, которое притягивает пластины к седлу клапана. Электромагниты размещены в верхних крышках цилиндров. Напряжение, подаваемое на катушку, составляет 36 В. При подаче тока на катушку электромагнита, образуется магнитное поле. Благодаря наличию в корпусах катушки и клапана вваренных вставок из немагнитной стали, магнитные силовые линии распространяются по схеме, изображенной на рис. 3.6. При всасывании, пластина всасывающего клапана прижимается к корпусу клапана и, замыкая магнитное поле между внешним и внутренним кольцами корпуса, остается в притянутом положении. При снятии напряжения с катушек клапан становится самодействующим. Направляющая нагнетательного клапана изготовлена из алюминия, что исключает замыкание магнитных силовых линий непосредственно через нагнетательный клапан. Конструктивно компрессоры, предназначенные для работы на фреонах, отличаются от компрессоров, работающих на аммиаке, только сортом материала резинотехнических изделий и различным материалом приводной шестерни масляного насоса, а также отсутствием водяного охлаждения цилиндров. Кроме того, в компрессорах, работающих на фреоне, в одной из боковых крышек смонтирован нагревательный элемент, предотвращающий вспенивание масла во избежание срыва его подачи в систему при пуске компрессора после длительных стоянок при низких температурах окружающего воздуха. Различают два типа винтовых компрессоров: 1) компрессоры сухого сжатия, которые сжимают и нагнетают газ, не загрязненный маслом, т.е. в полость сжатия таких компрессоров масло не поступает; 2) маслозаполненные компрессоры, в полость сжатия которых подается большое количество масла. В холодильной технике применяются в основном маслозаполненные винтовые компрессоры. По сравнению с компрессорами сухого сжатия, маслозаполненные имеют преимущества: масло охлаждает сжимаемый газ и уплотняет зазоры между элементами компрессора, что уменьшает внутренние перетечки пара и повышает объемную подачу компрессора, а также снижает температуру пара при нагнетании, что позволяет упростить конструкцию компрессора, снизить частоту вращения, уменьшить шум, расширить область одноступенчатого сжатия, приблизить процесс к наиболее выгодному изотермическому, повысив надежность и долговечность компрессоров, осуществить полную их автоматизацию. К их недостаткам относится наличие развитой системы смазки, что приводит к увеличению массы и габаритов компрессорных агрегатов, повышению их стоимости. Винтовые компрессоры имеют преимущества и перед поршневыми: отсутствуют всасывающие и нагнетательные клапаны, возвратно-поступательно движущиеся части, нет трения между ротором и корпусом, что повышает их надежность и долговечность и увеличивает межремонтные сроки. Однако энергетическая эффективность винтовых маслозаполненных компрессоров несколько ниже, чем поршневых. С учетом перечисленных преимуществ и недостатков, по данным ВННИхолодмаша, винтовые маслозаполненные компрессоры целесообразно применять в диапазоне холодопроизводительности от 400 до 1750 кВт. Разработан типоразмерный ряд винтовых компрессоров, который включает в себя три базовые модели 5ВХ-350, 6ВХ-700 и 7ВХ-1400 с наружными диаметрами роторов 200, 250, 315 мм, отношением их длины к диаметру 1,35, что соответствует холодопроизводительности 350, 700, 1400 тыс. ккал/ч для аммиака при tи = —15° С, tк = + 30° С, частоте вращения 50 с-1. Степень сжатия газа зависит от соотношения чисел зубьев. Обычно применяют соотношения чисел 4:6, а для наиболее высоких степеней сжатия—6:8. Газ нагнетается, когда впадины, в которых он заключен, сообщаются с нагнетательным окном, расположенным с другой торцовой стенки корпуса. Наличие нескольких впадин и винтовое расположение их на роторах обеспечивает непрерывность подачи газа. Компрессор состоит из корпуса, ведущего и ведомого роторов, регулятора производительности и сальника (рис.3.7). Корпус 1 компрессора—чугунный литой с одним вертикальным разъемом. В нем имеется рабочая полость с диагональным расположением окон всасывания и нагнетания. Окно нагнетания выполнено в сменной торцовой приставке разных размеров, что позволяет унифицировать корпус в компрессорах с различными геометрическими степенями сжатия (2,6; 4,0; 5,0). В цилиндрических расточках корпуса находятся роторы (винты) ведущий 2 и ведомый 4, изготовленные из легированной конструкционной стали с зубчато-винтовыми лопастями. Ведущий ротор, соединенный с электродвигателем муфтой, имеет четыре выпуклых зуба, ведомый ротор, приводимый в движение давлением пара, сжимаемого в рабочих полостях, имеет шесть впадин. При вращении роторов профили зубьев взаимно обкатываются, не соприкасаясь друг с другом, что достигается точным выполнением профилей зубьев и синхронизирующей парой шестерен 8, которая удерживает валы ротора на определенном расстоянии друг от друга Рисунок 3.7 – Винтовой холодильный компрессор. вследствие одинаковой угловой скорости их вращения и обеспечивает минимальные зазоры между профилями роторов (менее 1 мм), а также их крышками и расточкой корпуса: со стороны всасывания—0,5 мм, со стороны нагнетания—0,1 мм. Зазоры между ротором и цилиндрической поверхностью корпуса 0,25 мм. Опорами роторов служат подшипники скольжения 7 в виде бронзовых втулок с заливкой баббитом, воспринимающие радиальные нагрузки. При работе компрессора на роторах возникают большие не только радиальные, но и осевые, нагрузки из-за значительной разности давлений нагнетания и всасывания [примерно (17—18) 105 Па]. Осевые нагрузки, действующие на роторы, воспринимаются сдвоенными радиально-упорными шарикоподшипниками 6, установленными в стакане 5 с диаметральным зазором и не воспринимающими радиальных сил. Кроме подшипников 6 осевые нагрузки воспринимаются разгрузочным поршнем 9, который перемещается под давлением масла, подаваемого в полость перед поршнем. Вал ведущего ротора со стороны всасывания уплотняется сальником 3 торцового типа с графитовыми кольцами трения. Принцип действия винтового компрессора следующий. При вращении роторов постепенно начиная от торца всасывания освобождаются впадины между зубьями. Эти впадины благодаря создаваемому в них разрежению заполняются паром, поступающим через окно всасывания из камеры всасывания. К моменту, когда одна из впадин ротора полностью освободится от заполнявшего ее зуба и объем впадины будет максимальным, она пройдет окно всасывания и на этом закончится процесс всасывания. Объем пара окажется заключенным между поверхностями роторов и корпуса. По мере вращения роторов зуб ведомого ротора начинает заполнять впадину ведущего ротора, уменьшая ее объем и тем самым сжимая пар. Затем впадина ведущего ротора соединится с соответствующей впадиной ведомого, образуя общую парную полость. Несколько позже последующий зуб ведущего ротора начинает заполнять рассматриваемую впадину ведомого, сжатие пара в парной полости ускоряется и происходит до того момента, когда полость подойдет к кромке окна нагнетания, и в момент, когда парная полость соединится с камерой нагнетания, начинается процесс нагнетания. Процессы всасывания, сжатия и нагнетания пара последовательно чередуются для каждой отдельно взятой парной полости, но благодаря непрерывному следованию полостей одна за другой с большой скоростью обеспечивается непрерывная подача пара компрессором. Смазочное масло от насоса подается во всасывающую камеру и проходит вместе с паром через компрессор. Температура масла влияет на температуру нагнетания пара, которая даже при больших отношениях давлений не достигает высоких значений, и поэтому винтовые маслозаполненные компрессоры могут использоваться для получения низких температур в одноступенчатом цикле. Конструкция винтового компрессора позволяет плавно регулировать производительность в пределах от 10 до 100%. В нижней части цилиндра есть прорезь, в которой перемещается золотник 10 вдоль оси роторов с помощью электродвигателя через червячный редуктор. При крайнем положении золотника на стороне всасывания производительность компрессора будет номинальной. При перемещении золотника в сторону нагнетания рабочая длина роторов уменьшается и снижается производительность. Золотник также разгружает компрессор во время пуска для уменьшения пускового момента и снижения пусковых нагрузок. Золотник имеет и ручной привод с помощью маховика, расположенного на корпусе червячного редуктора. Компрессор, в котором ротор (поршень) вращается относительно цилиндра, называется ротационным. По характеру движения ротора ротационные компрессоры разделяют на две основные группы—с катящимся ротором и с вращающимся ротором. На рис. 3.8 изображена схема ротационного компрессора с катящимся ротором По неподвижной поверхности цилиндра 1 катится ротор 2, приводимый в движение валом с эксцентриком. Так как ось ротора смещена относительно оси цилиндра, то между цилиндром и ротором образуется серповидная полость, положение которой непрерывно меняется в зависимости от угла поворота ротора. Серповидная полость разделена пластиной (лопастью 3), плотно прижимаемой пружиной 4 к ротору, на две изолированные части — всасывающую и нагнетательную. Когда ротор находится в верхнем положении (1) и отжимает лопасть в паз, в цилиндре образуется одна серпообразная полость, заполненная парами хладагента. При дальнейшем вращении ротора пластина под действием массы и силы пружины опускается (//), разделяя цилиндр на две изолированные полости. Объем серповидной полости, находящейся за ротором, увеличивается, и полость заполняется паром из всасывающего трубопровода. Процесс всасывания заканчивается, когда всасывающая полость занимает максимальный объем (///). По мере движения ротора объем полости перед ротором уменьшается, в результате чего пар сжимается; когда давление пара несколько превышает давление в нагнетательном трубопроводе (т. е. в конденсаторе), открывается нагнетательный клапан 5 и сжатый пар выталкивается в нагнетательный трубопровод IV. Рисунок 3.8 – Схема ротационного компрессора с катящимся ротором. Ротационный герметичный компрессор ФГР-0,7 холодопроизводительностью 815 Вт с катящимся ротором показан на рис. 3.9. Компрессор с электродвигателем заключен в штампованный стальной кожух 2. Внутри цилиндра 14 размещен ротор 15, насаженный на эксцентриковый вертикальный вал 3. Вал опирается на два бронзовых подшипника 8 и 10. В левой части цилиндра находится лопасть 12 с пружиной 13, прижимающей лопасть к поверхности ротора. Нагнетательный пластинчатый клапан 1 помещен в нижней крышке. Компрессор уравновешен установкой на торцах ротора 6 двух противовесов 7. В нижнюю часть эксцентрикового вала, имеющего центральное отверстие, впрессована втулка 11 с одним центральным и четырьмя радиальными отверстиями, выполняющая роль центробежного масляного насоса. Рис.3.9 – Ротационный герметичный компрессор ФГР – 0,7. Масло поднимается по центральному отверстию вала до средней части верхнего подшипника, откуда через радиальное сверление подается в спиральную канавку, по которой выбрасывается в чашку 9 для запрессовки статора, являющуюся маслосборником. Из чашки масло по трем каналам поступает в кольцевую канавку верхней части роторного подшипника, затем по спиральной канавке спускается в нижнюю кольцевую канавку и выводится в картер компрессора. В верхней части эксцентрикового вала болтом ротора электродвигателя крепится фигурная чашка 4, служащая для отбоя масла. Это обеспечивает хорошее охлаждение обмоток 5 электродвигателя и предотвращает попадание масла в зазор между статором и ротором. Рисунок 3.10 – Пластинчатый компрессор На рис. 3.10 изображена схема компрессора с вращающимся ротором 2 в неподвижном цилиндре или корпусе 1. Ось вращения ротора смещена относительно оси цилиндра. В роторе имеются прорези, в которых скользят пластины 3. При вращении ротора пластины под действием центробежной силы выталкиваются из прорезей и упираются в поверхность цилиндра, затем вновь занимают первоначальное положение. Пространство между цилиндром и ротором делится пластинами на отдельные камеры, наибольший объем которых—в верхней части цилиндра, наименьший—в нижней части. Пар из всасывающего трубопровода захватывается пластинами и сжимается в камерах между пластинами. Когда камера достигает нагнетательного окна, пар выталкивается через окно в нагнетательный трубопровод. Ротационные пластинчатые аммиачные компрессоры в настоящее время применяют в качестве поджимающих для получения низких температур в двухступенчатой установке. Промышленность выпускает пластинчатый ротационный аммиачный компрессор Р90-7-6 (рис. 3.11). Цилиндр 1 и торцовые крышки 5 и 10 компрессора—чугунные, литые, с водяными охлаждающими рубашками 4. Ротор 2 представляет собой чугунный барабан, напрессованный на стальной вал 9. По всей длине ротора профрезерованы пазы под пластины 3 из асботекстолита. Вал опирается на радиальные роликоподшипники 11. Выходной конец вала уплотняется с помощью сальника трения 7, установленного в корпусе 6. Сальник закрыт крышкой 8. Пара трения—графит—сталь. Клапанов в компрессоре нет, пары аммиака всасываются и нагнетаются через окна цилиндра. Смазка компрессора осуществляется от шестеренчатого насоса 12, смонтированного на компрессоре и приводимого в действие от его вала. Насос закрыт крышкой 13. Рисунок 3.11 – Компрессор Р90: 1 – цилиндр; 2 – ротор; 3 – пластина; 4 – водяная рубашка; 5,10 – крышки; 6 – корпус сальника; 7 – сальник; 8 – крышка сальника; 9 – вал; 11 – подшипник; 12 – шестеренный насос. Ротационные компрессоры по сравнению с поршневыми имеют ряд преимуществ: значительно меньшие габаритные размеры и массу, отсутствие всасывающих, а часто и нагнетательных клапанов; хорошую уравновешенность, что дает возможность отказаться от фундаментов, устанавливать компрессоры на верхних этажах зданий и применять их в транспортных установках. Вследствие небольшого количества движущихся частей, подвергающихся износу и поломке, ротационные компрессоры надежны в эксплуатации даже при работе «влажным ходом» и просты в обслуживании. Существенный их недостаток по сравнению с поршневыми компрессорами—необходимость большой точности изготовления, так как высокий КПД этих машин можно обеспечить при минимальных неплотностях между ротором и торцами цилиндра или пластинами и стенками. 4. Лабораторная работа №4 Конструкции аппаратов парокомпрессорных холодильных машин (агрегатов) В холодильной технике различают основные и вспомогательные аппараты. К основным теплообменным аппаратам компрессионных холодильных машин относят конденсаторы и испарители, к вспомогательным—теплообменные и другие аппараты, обеспечивающие стабильность, безопасность, а также повышенную энергетическую эффективность работы холодильных машин и установок. Например, к вспомогательным аппаратам шахтных холодильных машин относят ресиверы, регенеративные теплообменники, фильтры, осушители. 4.1. Конденсаторы Конденсаторы—теплообменные аппараты, в которых осуществляется процесс превращения холодильного агента из газообразного состояния в жидкое. По способу отвода теплоты конденсаторы фреоновых холодильных машин бывают с водяным, испарительным и воздушным охлаждением. В схемах шахтных холодильных машин используют преимущественно горизонтальные кожухотрубные конденсаторы типа КТР с водяным охлаждением. Кожухотрубный конденсатор типа КТР (рис. 4.1) состоит из стального кожуха 5, к торцам которого приварены трубные решетки 1. В отверстиях трубных решеток развальцованы медные оребренные трубки 4, внутри которых движется охлаждающая вода. Трубные решетки закрыты крышками 3 с перегородками, обеспечивающими многоходовой (от 2 до 8 ходов) поток охлаждающей воды. На одной из крышек имеются два патрубка: нижний для подвода охлаждающей, верхний—для отвода нагретой воды. Сверху или сбоку на кожухе имеются патрубок с фланцем для подвода газообразного хладагента из компрессора, предохранительный клапан 6, а также клапан 11 для выпуска воздуха. Снизу к кожуху приварены отстойник и патрубок для отбора жидкого хладагента. Пары поступают в межтрубное пространство, жидкий хладагент собирается в нижней (ресиверной) части кожуха. Для контроля за уровнем жидкости конденсаторы снабжают указателями уровня. Рис. 4.1. Кожухотрубный конденсатор типа КТР: 1—трубная решетка; 2—прокладка; 3 — крышка; 4—оребренная трубка; 5—кожух;. 6—предохранительный клапан; 7, 9 —пробки для выпуска воздуха и воды соответственно; 8—болт отжимной; 10—отстойник; 11—клапан для выпуска воздуха Теплопередающая поверхность фреоновых конденсаторов типа КТР выполнена из медных труб с исходными размерами до оребрения 20х3 мм и коэффициентом оребрения ( = Fн/Fвн = 3,64. В последнее время для фреоновых кожухотрубных конденсаторов используют медные оребренные трубы из заготовки 16х2 мм с коэффициентом оребрения 3,99. Такие трубы установлены, например, в конденсаторах КТР-25 (кондиционер КПШ-90). Особенности конструкции кожухотрубных конденсаторов для холодильных машин с центробежными компрессорами обусловлены большими массовыми расходами холодильного агента. В целях равномерного распределения пар холодильного агента подают в конденсатор через коллектор, присоединенный к аппарату в нескольких сечениях по длине, или через распределительную решетку. Для повышения интенсивности теплоотдачи путем уменьшения толщин пленки конденсата, стекающего с труб верхних рядов на трубы нижних рядов, в межтрубном пространстве вдоль аппарата размещают наклонные перегородки, играющие роль конденсатоотводчиков. Марка конденсатора типа КТР (например, КТР-50) расшифровывается следующим образом: К—конденсатор, Т— трубчатый, Р—ребристый; цифры после букв показывают величину наружной теплообменной поверхности в м2. Коэффициенты теплопередачи конденсаторов зависят от конструкции теплообменной поверхности, скорости движения охлаждающей воды и других факторов. Для конденсаторов типа КТР-300 (холодильная машина ХТМФ-235М-2000) k = 3000—3500 Вт/(м2 К). 4.2. Испарители По характеру заполнения холодильным агентом испарители делят на затопленные и незатопленные. В кожухотрубных испарителях затопленного типа холодильный агент кипит в межтрубном пространстве, а охлаждаемая жидкость протекает в трубах. По сравнению с другими аппаратами они менее подвержены коррозии, так как имеют закрытую циркуляционную систему хладоносителя, более компактны, обладают относительно высокой тепловой эффективностью. Недостаток—опасность замерзания хладоносителя в трубах в случае нарушений его протока. Фреоновые холодильные машины комплектуют кожухотрубными испарителями типа ИТР. Конструктивно эти испарители аналогичны кожухотрубным конденсаторам типа КТР. Парожидкостная смесь от регулирующего вентиля подводится снизу в межтрубное пространство аппарата. В верхней части испарителя предусмотрено свободное от труб пространство, которое служит сепаратором для отделения пара от частиц увлекаемой им жидкости. Испарители снабжены предохранительным клапаном, указателем уровня жидкости, мановакуумметрами и термометрами для определения давления и температуры кипения. Для снижения потерь холода наружная поверхность испарителя покрывается теплогидроизоляцией. Для фреоновых испарителей, работающих на R12 (ИТР-1800, ИТР-600), коэффициент теплопередачи в зависимости от условий кипения составляет 800—1400 Вт/(м2 К) при плотности теплового потока qF = 4000—10000 Вт/м2. Для испарителей, работающих па R22, при скорости хладоносителя 1—1,5 м/с и средней разности температур (t =4—6°С qF = 3300—7900 Вт/м2. В кожухотрубных испарителях незатопленного типа холодильный агент кипит внутри труб, а хладоноситель движется в межтрубном пространстве. В кожухе такого испарителя предусмотрены поперечные сегментообразные перегородки, обеспечивающие повышенную скорость хладоносителя (0,3—0,8 м/с) и поперечное обтекание хладоносителем пучка труб. Рисунок 4.3 - Секция ребристотрубного испарителя (кондиционер КПШ-90): 1—калач; 2 — трубка медная; 3— латунное ребро. Трубы, образующие теплообменную поверхность испарителя, изготaвливают из меди. Размер труб 20х1,5 или 16х1,0 мм. Внутри труб запрессованы восьми- или десятиканальные алюминиевые сердечники (рис. 4.4). Коэффициент оребрения (Р=Fвн/Fн) для труб размером 20х1,5 мм составляет 2,52, а для труб размером 16х1,0 мм — 2,21. Рисунок 4.4 - Трубка с внутренним оребрением. Испарители с внутритрубным кипением холодильного агента применены в шахтных холодильных машинах КШ220-2-1 и 21ШМКТ820-2-0. Они позволяют получить низкие конечные температуры хладоносителя, не опасаясь его замерзания и возможного разрыва труб. Вода в таких аппаратах может охлаждаться до 1—2 °С. Однако эти испарители надежно работают только при достаточно полном заполнении трубок жидким холодильным агентом. Испарители для охлаждения воздуха бывают двух видов—с естественной циркуляцией воздуха и с принудительной, создаваемой с помощью вентилятора. Испарители с естественной циркуляцией применяют преимущественно для комплектации машин торгового холодильного оборудования. По конструктивным признакам испарители делят на ребристотрубные, гладкотрубные, листотрубные или листопрокатные и панельные. Во фреоновых холодильных машинах получили распространение ребристотрубные испарители, изготовляемые из труб, оребренных различными способами. Оребрение труб делают для увеличения наружной теплопередающей поверхности. Эффективность оребрения в значительной степени зависит от плотности контакта ребра с наружной поверхностью трубы. В большинстве случаев применяют оребрение нескольких труб плоскими сплошными ребрами прямоугольной формы. Снаружи такие трубы покрывают цинком гальваническим методом. Испарители собирают из нескольких ребристотрубных секций. Концы трубок соединяют калачами. Для изготовления секций применяют трубы из меди М3 диаметром 12, 16, 18 и 20 мм с толщиной стенки 1 мм. Ребра штампуют из алюминиевой ленты толщиной 0,5 мм или латунной ленты толщиной 0,4— 0,5 мм. Шаг ребер для испарителей, работающих при температурах кипения ниже 0°С, 8—15 мм, а при температурах кипения выше 0°С—3—5 мм. Места соединения труб с калачами пропаивают медно-фосфорным припоем или латунью. Шахтные передвижные кондиционеры типа КПШ снабжены ребристотрубными испарителями с принудительным движением воздуха. Секция такого испарителя показана на рис. 4.3. 4.3. Вспомогательные аппараты Ресиверы — стальные цилиндрические сосуды, используемые как емкости для жидкого холодильного агента. К корпусу ресивера приваривают патрубки для присоединения его к системе холодильной машины и установки необходимых запорных вентилей. Ресиверы крупных холодильных установок снабжаются предохранительным клапаном, указателем уровня, смотровым люком, патрубком для присоединения уравнительной линии. В зависимости от выполняемых функций различают ресиверы линейные и дренажные. Линейные ресиверы устанавливают между конденсатором и регулирующим вентилем. Они служат для компенсации различия в заполнении испарителя жидкостью при изменении тепловой нагрузки, освобождения конденсатора от жидкости, а также хранения запаса жидкого холодильного агента, необходимого для компенсации утечек в системе холодильной машины. Дренажные ресиверы необходимы для слива жидкого холодильного агента из аппаратов и трубопроводов, как при эксплуатации, так и перед ремонтом. Дренажный ресивер должен вмещать жидкий холодильный агент из любого аппарата или из наиболее емкого испарителя. Во фреоновых холодильных машинах в качестве дренажного применены ресиверы РУФ1. Вместимость их подбирают исходя из количества холодильного агента, заправленного в одну машину и расходуемого на пополнение всей холодильной станции в течение квартала. Заполнение и опорожнение ресивера осуществляют обычно передавливанием хладагента в соответствующие аппараты холодильной машины. Для этой цели можно применять также вспомогательные фреоновые холодильные агрегаты, соединенные трубами с ресивером и аппаратами основной холодильной машины. Внутренняя поверхность ресивера обрабатывается с целью придания ей свойств химической пассивности. Регенеративные теплообменники используют в системах фреоновых холодильных машин с поршневыми и винтовыми компрессорами. В теплообменнике осуществляются процессы перегрева паров, поступающих в компрессор из испарителя, и переохлаждение жидкости, движущейся из конденсатора к регулирующему вентилю. По конструктивному исполнению различают регенеративные теплообменники типа «труба в трубе», кожухозмеевиковые и кожухотрубные. Кожухозмеевиковый теплообменник представляет собой стальную трубу с двумя сферическими днищами, в которой установлен змеевик из медной трубы. При работе холодильной машины по змеевику движется жидкость, а в межтрубном пространстве — пар, отсасываемый компрессором из испарителя. Движение пара направлено в противоток движению жидкости. Осушители применяют во фреоновых холодильных машинах для поглощения влаги из жидкого холодильного агента. В качестве поглотителей влаги (адсорбентов) используют высушенные силикагель или цеолит. Количество цеолита в осушителе при эксплуатации должно быть не менее 2 г на 1 кг фреона, содержащегося в холодильной машине. Для предотвращения уноса мелких частиц адсорбента в систему осушители обычно выполняют совместно с фильтром (фильтр-осушитель). В холодильных машинах холодопроизводительностью до 110 кВт в фильтрах-осушителях распространены сетки из латуни, а в машинах большой производительности—из коррозиестойкой стали или оцинкованные из углеродистой стали. Последние устанавливают в два слоя (жидкостные фильтры) или в один (фильтры-осушители). Фильтр-осушитель размещают на жидкостной линии после конденсатора. Фильтры, применяемые в холодильных машинах, делят на газовые, жидкостные и масляные. Они служат для защиты дроссельных приборов и трущихся поверхностей компрессоров, а также приборов автоматического регулирования от механических загрязнений—окалины, опилок, продуктов коррозии и т. п. Газовые фильтры устанавливают на всасывающей линии перед входом паров холодильного агента в компрессоры, жидкостные—на трубопроводе после конденсатора или ресивера непосредственно перед регулирующим вентилем, а масляные— в системах смазки компрессора. В жидкостных фильтрах, предназначенных для аммиачных и фреоновых холодильных машин, каркас изготовляют из стальной бесшовной трубы со стенкой толщиной 0,8 мм и отверстиями диаметром 10 мм. На трубе закрепляют мелкую металлическую сетку. 5. Лабораторная работа № 5. Передвижные холодильные агрегаты Передвижные шахтные установки кондиционирования воздуха не имеют стационарных фундаментов, могут при необходимости передвигаться и размещаться в различных горных выработках. В общем случае в их состав входят генераторы холода, воздухоохладители, средства для доставки холодоносителя, средства для отвода теплоты конденсации, средства энергоснабжения. Таблица 5.1 - Технические характеристики передвижных установок Наименование установки КШ220-2-1 21ШМКТ20-2-0 КПШ-90 Холодильная мощность, кВт 314 1000 105 Температура воды, (С: на выходе из испарителя +5 +4 на входе в конденсатор +40 +35 Расход, м3 /ч: холодоносителя 65 93 охлаждающей воды 95 140 Потребляемая электрическая мощность, кВт 112 408 36 Установленная мощность, кВт 132 500 Напряжение питания, В 660 6000 380/660 Холодильный агент R22 R22 R12 Смазочное масло ПФГОС-4 ХС40 ХФ12-16 Заправляемая масса, кг: холодильного агента 170 500 масла 20 600 Масса, кг 8500 20800 3000 5.1 Водоохлаждающая машина КШ220-2-1 Передвижная шахтная установка для кондиционирования воздуха КШ220-2-1 предназначена для охлаждения воды и рассчитана на размещение в горных выработках. Расшифровка обозначения: КШ - машина шахтная для кондиционирования воздуха; 220 - номинальная холодопроизводительность в тыс. ккал/ч при температуре кипения - 15 (С и конденсации 30 (С; 2 - работает на R22; 1 - высокотемпературный ( от +15 до -15 (С ) диапазон рабочих температур. Водоохлаждающая машина КШ220-2-1 состоит из двух отдельных блоков ( компрессорного и аппаратного ) и аппаратуры автоматизации “Холод 250-2-1”, который поставляется в виде отдельных блоков и монтируется на месте эксплуатации. Оборудование компрессорного и аппаратного блоков смонтировано на рамах, выполненных в виде салазок. Компрессорный блок содержит компрессор, соединенный эластичной муфтой с электродвигателем, щит приборов с манометрами и приборами защиты. В аппаратном блоке находятся конденсатор, испаритель с теплообменником, фильтр-осушитель, трубопроводы с арматурой, мановакуумметры и термореле системы регулирования температуры холодоносителя. Рисунок 5.1 – Схема машины КШ220-2-1 В машине используется поршневой компрессор П220-12-1Ш с приводом от электродвигателя ВАО-280S-4У2-5. Испаритель ИТШ-45 - горизонтальный, кожухотрубный, с внутренним оребрением трубок, наружная поверхность теплообмена - 46,6 м2 ,наружный диаметр медных трубок 20 мм, толщина стенки 1,5 мм. Потери давления при расходе охлаждаемой воды 70 м3 /ч составляет 0,07 МПа. В трубки вставлены алюминиевые сердечники, образующие в каждой трубке 10 внутренних каналов. Концы трубок развальцованы в стальных трубных решетках, приваренных к корпусу. На входе хладагент разбрызгивается двумя форсунками. В межтрубном пространстве размещены поперечные перегородки. На крышке с патрубками расположены вентили для присоединения уравнительной трубки ТРВ, вакуумметра и предохранительного клапана, настраиваемого на давление 1,6 МПа. Теплообменник - горизонтальный, кожухотрубный, с внутренним оребрением медных трубок, наружная поверхность теплообмена - 7,14 м2, приварен к испарителю и конструктивно является его частью. Конденсатор КХШ-110 - горизонтальный, кожухотрубный, двухходовой, наружная поверхность теплообмена - 113 м2 . Потери давления при расходе охлаждающей воды 100 м3 /ч составляет 0,07 МПа. Нижняя часть конденсатора свободна от трубок и является ресивером. Контрольно - измерительные приборы стандартных типов расположены на компрессорном и агрегатном блоке. Принцип действия холодильной машины КШ220-2-1 аналогичен холодильной машине МФ220-1РШ. Отличия состоят в том, что хладагент кипит в трубках испарителя, а холодоноситель движется в межтрубном пространстве. Кроме того, регулирование подачи жидкости в испаритель осуществляется терморегулирующим вентилем 22ТРВ-400, автоматическое регулирование холодильной мощности обеспечивается в пределах 100 - 50 % номинального значения. 5.2 Водоохлаждающая машина 21ШМКТ820-2-0 Рисунок 5.2 – Схема машины 21ШМКТ820-2-0. Шахтная передвижная водоохлаждающая машина 21ШМКТ820-2-0 по назначению, компоновке и принципу действия аналогична машине КШ220-2-1. Отличается типом компрессора, мощностью, системой смазки и наличием узлов, присущих машинам с винтовым компрессором. Расшифровка обозначения: 21 - модификация; Ш - шахтная; МКТ - машина холодильная одноступенчатая для охлаждения жидкого холодоносителя с водяным охлаждением конденсатора; 820 - номинальная холодильная мощность в кВт при температуре кипения - 15 (С и конденсации 30 (С; 2 - работает на R22; 0 - рабочий диапазон температур кипения от +5 (С до - 15(С. Компрессорный блок содержит винтовой компрессор, соединенный муфтой с электродвигателем мощностью 500 кВт, маслоотделитель, маслоохладитель, масляный насосный агрегат, газовый и масляный фильтры, предохранительный клапан, щит приборов с манометрами и приборами защиты, трубопроводы с арматурой. В аппаратном блоке находятся конденсатор, испаритель, фреоновый теплообменник, фильтр-осушитель, терморегулирующие вентили, соленоидные вентили, предохранительный клапан, трубопроводы с арматурой. Компрессор 21ВХ820-2-0 - винтовой, сальниковый, маслозаполненный, с ручным регулированием подачи. Максимальный перепад давлений - 1,76 МПа, частота вращения ведущего ротора - 49,33 1/с, расход масла - 280 л/мин; степень сжатия - до 17; пределы регулирования холодильной мощности - от 100 до 25 %. Осевые нагрузки воспринимаются сдвоенными радиально-упорными шарикоподшипниками. Часть осевых нагрузок, действующих на ведущий ротор воспринимается разгрузочным поршнем. Плавное регулирование подачи осуществляется золотниковым регулятором, который является частью поверхности цилиндрических расточек, в которых вращаются роторы. Золотник, перемещаясь вдоль их оси с помощью винтового привода, уменьшает рабочую длину роторов, перепуская на всасывание часть пара, попавшую в парную полость до начала сжатия. Масляный насос производит принудительную смазку роторов, золотника, разгрузочного устройства, подшипников, торцового уплотнения вала ведущего ротора. Маслоотделитель отделяет масло от хладагента в двух ступенях - с помощью циклона и пакета сеток. Масляные фильтры осуществляют тонкую очистку, задерживая твердые частицы размером свыше 0,04 мм. Двухсекционный кожухотрубный маслоохладитель снабжен штуцером для слива масла, по его трубкам движется охлаждающая вода, а масло - в межтрубном пространстве. Газовый фильтр очищает от механических примесей крупностью свыше 0,18 мм пары хладагента на входе в компрессор. На приборном щите расположены приборы защиты, мановакуумметры и запорные вентили для подключения мановакуумметров. Испаритель И270 - горизонтальный, кожухотрубный, с внутренним кипением хладагента, наружная поверхность теплообмена - 270 м2 , наружный диаметр медных трубок 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, их количество - 421. Потери давления при расходе охлаждаемой воды 70 м3 /ч составляют 0,07 МПа. В трубки вставлены алюминиевые сердечники, образующие в каждой трубке 10 внутренних каналов Конденсатор КХ570 - горизонтальный, кожухотрубный, с водяным охлаждением. Поверхность теплообмена со стороны хладагента- 570 м2, наружный диаметр медных трубок 16 мм, толщина стенки 2 мм, число трубок -1032. Теплообменник ТФ20- горизонтальный, кожухотрубный, с внутренним оребрением медных трубок, наружный диаметр трубок 16 мм, толщина стенки 2 мм, поверхность теплообмена 21 м2 Принцип действия машины 21ШМКТ820-2-0 аналогичен машине КШ220-2-1. Отличия заключаются в особенностях работы винтового компрессора, в полость сжатия которого с целью отвода тепла и уплотнения зазоров одновременно с парами хладагента подается масло. Сжатая паромасляная смесь через окно нагнетания поступает в маслоотделитель, а затем через фильтр грубой очистки забирается насосом и подается в маслоохладитель. Затем масло очищается в фильтре тонкой очистке и направляется в компрессор. 5.3 Передвижные кондиционеры Передвижные кондиционеры предназначены для местного охлаждения воздуха и отличаются тем, что не имеют жидких холодоносителей. 5.3.1 Шахтный передвижной кондиционер КПШ-90 Шахтный передвижной кондиционер КПШ-90 предназначен для местного охлаждения воздуха преимущественно в подготовительных выработках глубоких шахт, в которых допускается применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении. Расшифровка обозначения: КПШ - кондиционер передвижной шахтный; 90 - номинальная холодопроизводительность в тыс. ккал/ч. Шахтный кондиционер КПШ-90 представляет собой парокомпрессорную холодильную машину, состоящую из двух агрегатов: компрессорно-конденсаторного и воздухообрабатывающего. Каждый агрегат имеет механизм хода и прицепные устройства, позволяющие их транспортировать совместно или раздельно по подземным рельсовым путям. В рабочем состоянии связь между агрегатами по хладагенту осуществлена специальными гибкими рукавами. Рисунок 5.3- Кондиционер КПШ-90: 1 - патрубки подвода воды; 2 - компрессорно-конденсаторный агрегат; 3 - гибкие рукава для жидкого и газообразного хладагента; 4 - патрубок выхода охлажденного воздуха; 5 - воздухообрабатывающий агрегат; 6 - патрубок входа охлаждаемого воздуха. Рисунок 5.4 – Схема кондиционера КПШ-90 Компрессорно-конденсаторный агрегат содержит компрессор ФУ-40, соединенный эластичной муфтой с электродвигателем ВАО81-4У5 мощностью 36 кВт, кожухотрубный конденсатор, фреоновый теплообменный фильтроосушительный аппарат, щит приборов с манометрами и приборами защиты, пульт управления АПК-1МШ, трубопроводы с арматурой. Воздухообрабатывающий агрегат включает в себя воздухоохладитель, терморегулирующий вентиль 12ТРВ-100, трубопроводы с арматурой. Теплообменник - горизонтальный, кожухотрубный, с внутренним оребрением медных трубок, наружная поверхность теплообмена - 7,14 м2 , - приварен к испарителю и конструктивно является его частью. Конденсатор - горизонтальный, кожухотрубный, поверхность теплообмена - 30 м2 образована медными ребристыми трубками, наружный диаметр которых 16 мм, толщина стенки 2 мм, число трубок - 167, длина каждой трубки 1400 мм. Нижняя часть конденсатора является ресивером для жидкого хладагента. Теплообменный фильтроосушительный аппарат имеет встроенный фильтр и элемент, поглощающий влагу. Площадь теплообмена - 1,8 м2 . Воздухоохладитель ( испаритель ) состоит из блока батарей, поддона, распределителя и терморегулирующего вентиля 12ТРВ-100. На входе и выходе воздухоохладителя предусмотрены патрубки для подвода и отвода охлаждаемого воздуха. Поверхность теплообмена - 173 м2 образована медными трубками, наружный диаметр которых 15 мм, толщина стенки 1 мм. Трубки оребрены снаружи латунными пластинами толщиной 0,4мм. Расстояние между ребрами 5 мм. Потери давления в воздухоохладителе при номинальном расходе воздуха 3,34 м3 /с составляют 0,98 кПа. Испарение хладагента в трубках воздухоохладителя обеспечивается за счет теплоты, отбираемой от охлаждаемого воздуха, продуваемого через испаритель вентилятором местного проветривания. В зависимости от конкретных горно-технических условий установки с водоохлаждающими машинами или кондиционерами типа КПШ могут иметь различные схемы отвода теплоты конденсации хладагента. Рисунок 5.5 - Схемы отвода теплоты конденсации: 1 - конденсатор; 2 - фильтр; 3 - насос; 4 - водосборник; 5 - трубопровод шахтной системы охлаждения; 6 - форсуночный водоохладитель; 7 - подпиточный трубопровод; 8 - расширительный сосуд; 9 - теплообменник; 10 - канал для протока шахтной воды; 11 - воздушный водоиспарительный водоохладитель. 5.3.2 Шахтный передвижной кондиционер КПШ-90П Шахтный передвижной кондиционер КПШ-90П предназначен для местного охлаждения воздуха преимущественно в подготовительных выработках глубоких шахт, в которых запрещено применение электроэнергии. Расшифровка обозначения: КПШ - кондиционер передвижной шахтный; 90 - номинальная холодопроизводительность в тыс. ккал/ч, П -оборудован пневмоприводом. Основные узлы кондиционера и их компоновка аналогичны кондиционеру КПШ-90. Отличие заключается в приводе компрессора: в кондиционере КПШ-90П применен шестеренный пневмодвигатель с питанием от шахтной пневматической сети. Номинальное давление сжатого воздуха 0,5 МПа, мощность пневмодвигателя 30 кВт. Отработанный в пневмодвигателе холодный воздух поступает в специальный влагомаслоотделитель, где очищается и сбрасывается в воздухопровод. В воздухопроводе он смешивается с воздухом, охлажденным кондиционером, в результате чего производительность кондиционера возрастает до 134 кВт. Воздушный кондиционер РВК-1 Воздушный кондиционер РВК-1 относится к воздушным генераторам холода, робочий цикл которых не сопровождается изменением агрегатного состояния рабочего тела ( воздуха ), а изменяется лишь его давление и температура. Шахтный воздушный кондиционер РВК-1 предназначен для местного охлаждения воздуха преимущественно в подготовительных выработках шахт всех категорий. Расшифровка обозначения: Р - роторный; В - воздушный; К - кондиционер; 1 - модификация. Рисунок 5.6 - Воздушный кондиционер РВК-1 Основа кондиционера - роторный детандер, имеющий два цилиндрических ротора, синхронное вращение которых в расточках чугунного корпуса 1 (рис. 5.6) обеспечивается двумя косозубыми шестернями, расположенными на концах роторов консольно. Ведущий ротор 2 имеет два симметричных выступа, ведомый 3 - две впадины. В качестве нагрузки для потребления мощности, развиваемой детандером, используется рабочее колесо шахтного осевого вентилятора СВМ-6М, насаженное на удлиненную ступицу ведущего ротора. Очистка воздуха осуществляется сетчатым фильтром, шум поглощается двумя глушителями, транспортировка обеспечивается двумя скатами от вагонетки УВГ-1,3. Работает кондиционер от сжатого воздуха, поступающего из шахтной пневматической сети через фильтр в детандер, где вращает ведущий ротор. Ведомый ротор открывает впускное окно и сжатый воздух заполняет рабочую полость детандера, образованную выступом ведущего и впадиной ведомого ротора, корпусом детандера, наружной поверхностью ( телом ) роторов и торцами стаканов. Впуск продолжается до тех пор, пока тело ведомого ротора не перекроет впускное окно и не отсечет рабочую полость от магистрали сжатого воздуха. Поступивший в машину воздух расширяется. При этом воздух, расширившийся в полости впадины ведомого ротора, перетекает по перепускным каналам в основную полость машины. Расширяясь, воздух совершает работу и охлаждается. Холодный воздух переносится на сторону низкого давления и выталкивается в выхлопной трубопровод. Пройдя глушитель, холодный воздух поступает в вентиляционный трубопровод, где смешивается с потоком воздуха от вентилятора местного проветривания, снижает его температуру и подается потребителю. Рисунок 5.7 - Установка воздушного кондиционера РВК-1 Технологическая схема установки воздушного кондиционера РВК-1 достаточно проста, так как не требуется отвода теплоты конденсации (рис. 5.7). Кондиционер 9 устанавливают горизонтально на расстоянии 20 - 30 метров от тупикового забоя и соединяют с вентиляционным трубопроводом 1 с помощью проставки 3 и магистральным трубопроводом сжатого воздуха 4 гибкими рукавами 2, 8. Вентиль 5 служит для продувки магистрали с целью удаления воды и механических примесей перед пуском кондиционера. Вентиль 6 для его включения и регулирования производительности, контроль давления при этом осуществляется по манометру 7. Таблица 5.2-Техническая характеристика воздушного кондиционера РВК-1 Холодильная мощность, кВт 14...17,4 Расход сжатого воздуха, м3 /мин 15...17 Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,45...0,6 Габариты, мм: длина с глушителями шума 1900 ширина 857 высота 1076 Масса, кг 713 Вихревые охладители Вихревые охладители или вихревые трубы, так же относятся к воздушным генераторам холода. Они применяются в качестве генераторов холода для противотепловых средств индивидуальной защиты, а так же как самостоятельные охлаждающие устройства. Рисунок 5.8 - Устройство вихревого охладителя: 1 - диафрагма; 2 - тангенциальный ввод; 3 - смежный отрезок трубы; 4 - дроссельный вентиль. Достоинства вихревых труб следующие: простота конструкции и эксплуатации, надежность в работе, быстрый выход на рабочий режим. Недостаток - низкая энергетическая эффективность. Принцип действия вихревого охладителя. Сжатый воздух через тангенциальный ввод, расположенный непосредственно возле диафрагмы, поступает в полость трубы по касательной, перпендикулярной к оси трубы. С другой стороны от диафрагмы свободный выход трубы. Смежный отрезок трубы удлинен до 5 - 20 диаметров и прикрывается дроссельным вентилем. Воздух, поступающий через тангенциальный ввод с большой скоростью, закручивается, вследствие чего под действием центробежных сил удельная кинетическая энергия и давление у стенок трубы повышаются, а по оси - снижаются. Такое энергетическое перераспределение сопровождается перераспределением температурных потоков: через отверстие диафрагмы выходит холодный, а через дроссель - горячий поток. С помощью дросселя можно регулировать расход и температуру обоих потоков. Следует помнить при этом, что со снижением температуры холодного воздуха, снижается и его доля в общем расходе. 6. Лабораторная работа № 6. Оборудование станции холодильных машин В состав станции холодильных машин, расположенной в специальном здании или подземной камере, входят не менее двух холодильных машин (одна из которых резервная), ресиверная станция и вспомогательное оборудование. В блоке со зданием холодильной станции располагают специальный рассольный резервуар, содержащий отсеки для разрыва рассольной циркуляционной системы, приготовления рассола и хранения запаса соли. В состав ресиверной станции входят: вспомогательный компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат, ресиверы, воздушный компрессор, фильтр-осушитель для сжатого воздуха, вакуум-насос, фильтр-осушитель хладагента, установка для очистки масла, зарядный коллектор для подсоединения баллонов с хладагентом и система трубопроводов с запорной арматурой. Тип и количество оборудования определяют в зависимости типа и количества холодильных машин. Вспомогательный компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат АК-ФУ40 служит для отсоса хладагента из баллонов, конденсации и слива его в ресивер или испаритель, захолаживания машины перед пуском, понижения давления в ресивере, эвакуацию хладагента из машины в ресивер или обратно. Он состоит из поршневого компрессора ФУ-40, конденсатора КТР-25, электродвигателя АОП2-72-4, приборов автоматической защиты - реле давления РД и контроля смазки типа РКС. Для хранения хладагента предназначены ресиверы типа РЛ вместимостью от 2 до 6 м3 (не менее двух). Винтовой воздушный компрессор ВК-25 служит для создания давления при испытании фреоновой системы на герметичность. Вакуум-насос типа ВН используют для осушки системы хладагента от влаги и вакуумирования ее перед заполнением. Фреоновый фильтр-осушитель служит для осушки хладагента от влаги. Он имеет форму вертикального сосуда со съемной крышкой, позволяющей производить очистку фильтрующего элемента и замена осушающего стакана. Маслоочистительная установка ПСМ1-3000 производительностью 3000 л/ч предназначена для регенерации отработанного масла. Вспомогательное оборудование холодильной станции включает в себя насос для приготовления рассола и маслостанцию для централизованной раздачи чистого масла. В здании холодильной станции размещены маслобаки холодильных машин и емкость для сбора отработанного масла, а так же насос для подачи воды к вспомогательному фреоновому агрегату. Лабораторная работа № 7. Теплообменные аппараты К теплообменным аппаратам стационарных установок кондиционирования воздуха относятся теплообменники высокого давления, воздухо- и водоохладители. Теплообменники высокого давления (ТВД) устанавливают в шахте, для передачи теплоты от воды (вторичного хладоносителя), циркулирующей между ТВД и воздухоохладителями, к первичному хладоносителю (рассолу или воде), циркулирующему между испарителями холодильных машин и ТВД. Последние можно применять также для передачи теплоты от охлаждающей воды, циркулирующей между конденсаторами холодильных машин и ТВД, к воде, циркулирующей между ТВД и градирней, находящейся на поверхности шахты. ТВД набирают из отдельных типовых кожухотрубных секций (элементов) из расчета необходимой холодильной мощности. Каждая секция представляет собой кожухотрубный теплообменный аппарат с диаметром кожуха 374 мм. Наружный диаметр теплообменных трубок 20 мм, внутренний 16 мм, общая поверхность теплообмена одной секции 79,7 м2. Допустимое давление в корпусе 2,5 МПа, в трубах —17,5 МПа. Воздухоохладители — теплообменные аппараты, в которых происходит процесс теплообмена между охлаждаемым воздухом и хладоносителем (водой). В зависимости от места размещения воздухоохладители разделяют на стационарные, агрегатированные (передвижые) и лавные. Стационарные и агрегатированные воздухоохладители собирают из типовых ребристотрубных секций. Секция состоит из 20 трубок, объединенных поперечными пластинами (ребрами). Диаметр трубки 20 мм, расстояние между ребрами 7 мм. Концы трубок приварены к трубным решеткам. Стационарные воздухоохладители применяют при центральной схеме охлаждения воздуха на поверхности шахты. Их собирают из типовых секций непосредственно на месте установки. Рисунок 7.1 – Шахтный агрегатированный воздухоохладитель типа АРВЭ: 1, 5 – коллекторы для подвода и отвода хладоносителя соответственно; 2 – вентиль для подачи промывочной воды; 3 – секция; 4 – промывочный коллектор; 6 – диффузор; 7 – вентилятор; 8 – каток; 9 – домкрат. Агрегатированные воздухоохладители, рис. 6.1, устанавливают в горных выработках на тележке, оборудованной типовыми вагонеточными скатами, комплектуют вентиляторами местного проветривания с электро- или пневмоприводом. Лавные воздухоохладители, предназначенные для рассредоточенного охлаждения воздуха в очистных забоях, устанавливают на почве или подвешивают к крепи. Холодная вода подается по гибкому трубопроводу, проложенному вдоль очистного забоя. Водоохладители — теплообменные аппараты, предназначенные для охлаждения конденсаторной воды. При размещении холодильных машин на поверхности охлаждение конденсаторной воды производят в типовых секционных вентиляторных градирнях. Число секций зависит от мощности холодильной станции и составляет в большинстве случаев от двух до пяти. Градирня состоит из водосборного бассейна с трубопроводами (подземная часть) и каркаса с технологическим оборудованием и вентиляторными установками (наземная часть). При размещении холодильных машин в горных выработках в системах оборотного водоснабжения конденсаторов применяют форсуночные водоохладители с горизонтальной камерой орошения, состоящий из оросителя, каплеуловителя и поддона для сбора охлажденной воды. Ороситель представляет собой трубчатый коллектор с форсунками. Последние располагают в один ряд по сечению камеры орошения в шахматном порядке. Для осмотра и замены форсунок конструкцией водоохладителя предусмотрен доступ в камеру орошения. Часть сечения водоохладителя, предназначенного для прохода транспортных средств и людей, выполняют свободной от форсунок. Свободное сечение водоохладителя перекрыто вентиляционными дверями, а проход по периметру отделен от камеры орошения герметичной перегородкой. Участок горной выработки, занятый под водоохладитель, включая водосборник охлажденной воды, бетонируют и гидроизолируют. Для улавливания капель воды, выносимых потоком воздуха из камеры орошения, водоохладитель оборудован каплеуловителем лабиринтного типа (при скорости воздуха до 3 м/с) или динамическим водоотделителем пропеллерного типа (при скорости воздуха более 3 м/с). | УДК 622.413 (071) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по вивченню конструкцій холодильних установок (французькою мовою) / Укладачі: В.М.Оверко; В.А. Прищенко.- Донецьк: ДонНТУ, 2010. –50 с. Розглянуто схеми установок кондиціювання повітря, конструкції холодильних машин та додаткового устаткування, їх принцип дії, особливості конструкцій та застосування. Допоможуть студентам самостійно вивчати курс, а також можуть бути застосовані у курсі технічного перекладу. Укладачі: доц. Оверко В.М. асс. Прищенко В.А. Рецензент: Капанадзе Г.О. Відповідальний за випуск: М. Г. Бойко 1. Le travail de laboratoire №1. Les schémas des installations frigorifiques de mine Les schémas des installations frigorifiques de mine ont variété assez grande et se distinguent par la disposition de la station des machines frigorifiques, le moyen de la dérivation de la chaleur de la condensation, la présence de n'importe quel équipement etc. Fig.1.1 - Schéma technologique de l'installation frigorifique de mine appliquée à l'étape de la construction de la mine. 1 – les machines frigorifiques; 2 - le bâtiment de graduation; 3 – le ventilateur principal; 4 - le réservoir du porteur du froid; 5,8 - les pompes; 6,7 - les conduites de la dérivation de la chaleur de la condensation; 9 – l’aérofrigorifère; 10,11 - les conduites du porteur du froid. Fig. 1.2 - Schéma technologique de l'installation frigorifique de mine avec le placement de la station frigorifique à ciel ouvert. 1 - les machines frigorifiques; 2 - le bâtiment de graduation; 3, 7, 10 - les pompes; 4,5 - les conduites de la dérivation de la chaleur de la condensation; 6 - le réservoir du porteur primaire du froid; 8,9 - les conduites du porteur primaire du froid; 11 - l'échangeur de la haute pression; 12 - les aérofrigorifères; 13,14 - les conduites du porteur secondaire du froid. Fig. 1.3 - Schéma technologique de l'installation frigorifique de mine avec le placement de la station frigorifique sous la terre et la dérivation de la chaleur de la condensation dans le bâtiment de graduation souterrain. 1 - les machines frigorifiques; 2,3 - les conduites de la dérivation de la chaleur de la condensation; 4,9 - les pompes; 5 - le bâtiment de graduation souterrain; 6 – les aérofrigorifères; 7,8 - les conduites du porteur du froid. Fig. 1.4 - Schéma technologique de l'installation frigorifique de mine avec le placement de la station des machines frigorifiques sous la terre. 1 - le bâtiment de graduation; 2, 5, 10 - les pompes; 3,4 - les conduites de la dérivation de la chaleur de la condensation; 6 - l'échangeur de la haute pression; 7,8 - les conduites du porteur du froid thermique intermédiaire; 9 - les machines frigorifiques; 11,12 - les conduites du porteur secondaire du froid; 13 - les aérofrigorifères. Excepté ces schémas présentés, il y a des schémas avec le placement de la station des machines frigorifique à ciel ouvert sans l'échangeur de la haute pression, schémas avec le placement de la station des machines frigorifique sous la terre et la dérivation de la chaleur de la condensation par l'eau de l'affluence de mine etc. Analysez les schémas donnés du point de vue de la fiabilité, sécurité, dépenses capitales et dépenses d'exploitation. 2. Le travail de laboratoire №2. Les schémas et le procès de fonctionnement des machines de compresseur à vapeur frigorifique Les machines stationnaires frigorifiques sont les générateurs du froid, élaboré sur les installations stationnaires de mine pour la climatisation. Ils comprennent aussi les échangeurs de la haute pression, les installations pour la dérivation de la chaleur de la condensation du frigorigène, la station des préparation de l'eau, les réseaux ramifiés des conduits du porteur du froid, les pompes de circulation, les frigorifères stationnaires et telles déplacés périodiquement. Les installations de mine de la climatisation se regroupent par les machines frigorifiques de la destination générale, s'ils sont installé à ciel ouvert, par exemple, ХТМФ-248-4000, ХТМФ-235М-2000. Dans les conditions souterraines on utilise d'habitude les machines frigorifiques par l'exécution minière : ШХТМ-1300, 2ТХМВ-2000-2, МФ220-1РШ. Le tableau 2.1. La caractéristique des machines stationnaires frigorifiques Les paramètres МФ220-1РШ ШХТМ-1300 2ТХМВ-2000-2 ХТМФ-235М-2000 ХТМФ-248-4000 Les températures,С: d'évaporation de la condensation +1... +7 jusqu'à 50 +1... +5 jusqu'à 55 +1... +5 jusqu'à 50 -10... +5 35... 45 -5... +5 30... 40 La puissance frigorifique , kW 400... 470 1160... 1630 2200... 2600 1570... 2600 2300... 5100 Régime nominal de la température,С: d'évaporation de la condensation +5 +40 +2 +55 +2 +50 +2 +40 +2 +35 Les puissances,kW: frigorifique consommé 470 130 1510 630 2442 900 2440 635 4500 1300 La puissance établie, kW 160 800 1000 800 1600 Voltage, V 660/380 6000 6000 6000 6000 Frigorigène: le type -la masse, kg R22 500 R12 1000 R12 1500 R12 1500 R12 2500 L'huile de graissage La masse, kg ХМ 35 ou ПФГОС-4 50 Т-30 300 КП-8 ou Т-30 250 КП-8 ou Т-30 400 КП-8 ou Т-30 600 Le débit, m3/h: du porteur du froid de l'eau frigorifique 70 90 140 150 190 250 350... 450 400... 600 800... 1200 900... 1300 La masse, kg 8000 31860 33500 32300 74680 2.1 Groupes de machines frigorifiques du type ХТМФ Les machines frigorifiques ХТМФ-248-4000, ХТМФ-235М-2000 sont destinés au refroidissement de l'eau ou la solution d'eau du chlorure de calcium. La marque des machines désigne : Х - frigorifique; Т - turbocompresseur; М - machine; Ф - à fréon; 2 - le nombre des étages du compresseur; 48 et 35 - le diamètre des roues du turbocompresseur en sm; la lettre “М” après le diamètre montre que la machine est modernisée; 4000 et 2000 - puissance frigorifique en mille kkal/h. La machine ХТМФ-248-4000 a une série des modifications se distinguant par la gamme des températures d'ébullition (-2...-18С ou +5...-5), mais aussi par le voltage de l'alimentation de la pompe à huile réserve (380 V ou =110/220). En fonction de la gamme des températures de la vapeur la fréquence de la rotation du rotor du turbocompresseur peut être 125,83 ou 115 1/s. Fig. 2.1 - Machine frigorifique ХТМФ-248-4000 La machine frigorifique HTMF-248-4000 comprend le turbocompresseur, le multiplicateur, les électromoteurs de commande, deux condensateurs, le vaporisateur, le réservoir avec flotteur, le système du graissage du turbocompresseur, le système du graissage du multiplicateur, le tableau de la commande et du contrôle. Le compresseur TKФ - 248 - centrifuge, à deux étages, le diamètre des roues égale 480 mm. Le corps du compresseur coulé, de fonte, comprend deux moitiés - supérieur et inférieur. Il est établi sur la dalle coulée fondamentale, il a la possibilité de se déplacer sur la clavette à la chauffe. Le rotor comprend l'arbre, qui a deux roues fixées et le piston de déchargement. On fabrique tous les détails du rotor de l'acier haute qualité ou de l'acier allié. Les hermétisations labyrinthiques entre les étages sont le type à crête. Joint de bout de l’arbre du rotor représente le système des éléments mobiles et immobiles assurant la hermétisation mobile de la fin de sortie de l'arbre du rotor au travail, ainsi qu'au stationnement du compresseur. Dans la cavité de la hermétisation circule l'huile, en créant la valve hydraulique, en assurant la graisse des surfaces frottées et le refroidissement. L'appareil d'entrée dirigeant sert pour le réglage harmonieux du débit. Il comprend les aubes, qui peuvent se tourner dans le corps à l'aide du mécanisme à engrenages, le débit varie de 100 % à 30 % de la valeur nominale. Le rotor se retient par deux paliers du glissement - d'appui et d'appui - butée, dont les corps sont fixés au corps du compresseur à l'aide des couvercles. L'électromoteur synchrone СТД-1600-23У4 ayant la fréquence de la rotation 50 1/s, la puissance de 1600 kW et le refroidissement aquatique sert de la commande. Le multiplicateur monoétagé, avec la transmission à chevron, la raison de transmission 2,52 ou 2,3. Le vaporisateur ИТР-1800 - horizontal, à calandre multitubulaire, à deux marché, la surface d’échange - 1880 m2. La pression de fonctionnement dans le corps 1,25 МPа, dans la partie de trompette - 1 МPа. La quantité de tubes d’échange de chaleur - 2599, le diamètre extérieur - 20 mm, l'épaisseur de la paroi - 3 mm. Porteur du froid entre dans les tubes. On utilise l'index pour le contrôle du niveau du frigorigène. La machine est approvisionnée par deux condensateurs KTP-600 horizontal, à calandre multitubulaire, à deux marché avec la surface d’échange 610 m2. La pression maxima de fonctionnement dans le corps 1,6 МPа, dans la partie de trompette – 1 MPa. La quantité de tubes d’échange - 1061, le diamètre extérieur - 20 mm, l'épaisseur de la paroi - 3 mm. Le réservoir avec flotteur représente l'appareil horizontal comprenant deux chambres - des pressions hautes et celles intermédiaires. Dans la chambre de la haute pression est établi le mécanisme à flotteur. Il étrangle liquide frigorigène jusqu'à la pression intermédiaire. Dans la chambre de la pression intermédiaire le mécanisme analogue étrangle le liquide jusqu'à la pression de la vapeur. Les vapeurs se formant après le premier étranglement, sont aspirés par le deuxième étage du compresseur. Dans chaque chambre il y a des soupapes latérales de main et les hublots d'observation pour le contrôle du niveau et de l'état du mécanisme à flotteur. La machine frigorifique ХТМФ-235M-2000 est semblable à la machine frigorifique ХТМФ -248-4000, mais on utilise seulement un condensateur КТР-310, d'autres diapason des températures de fonctionnement, ainsi que les fréquences de la rotation du rotor du compresseur (158,33 ou 175 1/s). 2.2 Machine frigorifique ШХТМ -1300 Elle est destinée au refroidissement de l'eau dans les installations de mine de la climatisation avec la disposition souterraine des stations frigorifiques. La marque de la machine désigne: Ш - de mine; : Х - frigorifique; Т – le turbocompresseur; М - la machine; 1300 – la puissance frigorifique nominale dans mille kkal/h. Дe schéma et le principe de l'action de la machine ШХТМ -1300 ne se distingue pas des machines ХТМФ. Ses particularités consistent à la température élevée de la condensation que facilite la dérivation de la chaleur de la condensation dans les conditions souterraines, et l'application en qualité de l'électromoteur de commande asynchrone dans l'exécution РП ou РВ. 2.3 Machine frigorifique 2ТХМВ-2000-2 Est destinée au refroidissement de l'eau dans les installations de mine de la climatisation avec la disposition souterraine des stations frigorifiques. Marque désigne les machines : 2 - la modification; Х - frigorifique; Т – le turbocompresseur; М – la machine; В - refroidissant d'eau; 2000 – la puissance nominale frigorifique en mille kkal/hr; 2 - le compresseur à deux étages. Le schéma technologique et le principe du fonctionnement de la machine sont analogues à ceux de la machine ШХТМ-1300, dont elle se distingue en générale par la structure du turboagrégat, comprenant le turbocompresseur, dans le corps de qui on insère un multiplicateur coaxiale du type planétaire et l'électromoteur. Le corps du compresseur et les détails de gage du stator n'ont pas l'assemblage horizontal, le stator est formé par la composition des diaphragmes serrés par les boulons au paquet commun. Le graissage et les hermétisations se distinguent aussi. Le vaporisateur, le condensateur et le réservoir avec flotteur sont analogues décrit plus haut. La surface d’échange du vaporisateur 630 m2, du condensateur-320 m2. 2.4 Machine frigorifique МФ220-1РШ Elle est destinée au refroidissement de l'eau dans les installations de mine de la climatisation avec la disposition souterraine des stations frigorifiques dans les conditions des mines dangereuses selon le gaz ou la poussière. Fig. 2.2 - la machine frigorifique МФ220-1РШ Le déchiffrement de la désignation : МФ - la machine à fréon; 220 – la puissance nominale frigorifique en mille kkal/h à la température d'ébullition – 15 С et celle de la condensation 30 С; 1 - le régime des hauts températures de fonctionnement (de +15 jusqu'à-15 С); Р - le contrôle automatique du débit; Ш - l'exécution de mine. La machine comprend le compresseur à piston П220-12-1Ш, l'électromoteur ВАО-280М, le vaporisateur à calandre multitubulaire avec l'échangeur, le condensateur à calandre multitubulaire, le filtre-sécheur, la table à instruments, l'équipement de l'automatisation. Le compresseur П220-12-1Ш - à piston, à un étage, à huit cylindres, à bourrage. Le diamètre des cylindres 115mm, la course du piston - 82 mm, la fréquence de la rotation du vilebrequin - 24,75 1/s. Le compresseur est approvisionné en 8 aimants électriques pour le contrôle automatique de la capacité frigorifique par l’ expression des clapets d'aspiration (simultanément pas plus de six). La puissance frigorifique peut changer au réglage de 100 % à 25 % avec le pas 25 %. Le vaporisateur - horizontal, à calandre multitubulaire, à 4 marchés, la surface d’échange - 208 м2, le diamètre extérieur des tubes 16 mm, l'épaisseur de la paroi 2 mm. La perte de la pression à la dépense du porteur du froid 70 m3/h fait 0,05 MPa. Porteur du froid entre au vaporisateur dans le raccord de tuyau supérieur, et sort à travers celui inférieur. Le condensateur - horizontal, à calandre multitubulaire, la surface d’échange – 115 м2, le diamètre extérieur des tubes 16 mm, l'épaisseur de la paroi 2 mm. La perte de la pression au débit de l'eau refroidissant 90 m3/h fait 0,04 MPa. On établit sur la table à instruments les appareils de contrôle et de mesure suivants: le manodépressiomètre, montrant les pressions du refoulement, de la condensation et du bouillonnement; le manomètre différentiel montrant simultanément trois valeurs: la pression dans le carter, dans le système à huile et leur différence, c'est-à-dire la pression créée par la pompe à huile. 3. Le travail de laboratoire №3. Les configurations des compresseurs des machines de compresseur à vapeur frigorifique Les compresseurs appliqués dans la technique frigorifique, se distinguent par une grande variété des types, des dimensions et des configurations. En fonction de la réalisation du procès de la compression, les compresseurs se divisent en deux groupes : de la compression volumineuse et celle dynamique. Dans les compresseurs du type volumineux le procès de la compression des vapeurs de l'agent frigorifique se passe dans le volume fermé se diminuant de la chambre de fonctionnement. À ceux-ci se rapportent les compresseurs à piston, rotatifs et à vis, les compresseurs à piston ont reçu la plus grande diffusion. À présent plus de 90 % des tous les machines frigorifiques ont les compresseurs à piston. Les compresseurs rotatifs sont répandus un peu, dans les petites machines frigorifiques ayant la puissance frigorifique de 0,3-0,7 kW. Les compresseurs à vis s’appliquent dans les machines de la puissance frigorifique de 20 à 3000 kW. Aux compresseurs de la compression dynamique se rapportent ceux axiaux et centrifuges, ou les turbocompresseurs. On utilise les turbocompresseurs dans les grandes machines frigorifiques de la puissance frigorifique plus de 2 МW. En fonction du type de l'agent frigorifique les compresseurs se divisent sur ceux à fréon et ammoniacaux. On élabore ces dernières années les compresseurs unifiés, qui peuvent travailler sur les fréons, ainsi que sur l'ammoniaque. Selon la puissance frigorifique (à tи =-15 °С et tк =30°С) tous les compresseurs frigorifiques se divisent conventionnellement en trois groupes : petits - jusqu'à 12 kW, moyens - de 12 jusqu'à 120 kW, grands - plus de 120 kW. D'après le nombre des étages de la compression les compresseurs peuvent être à un, à deux- et à trois étages, mais en fonction du nombre des cylindres - deux, quatre, six- et huitcylindrique. D'après la disposition des cylindres les compresseurs se subdivisent en horizontaux, verticaux, V-forme et W-forme (flabelliformes). En fonction de la direction du mouvement de la vapeur de l'agent frigorifique dans les cylindres on distingue les compresseurs à équicourant, à qui vapeur passe dans le cylindre seulement dans une direction, et compresseurs à contre-courant, à qui vapeur dans le cylindre change la direction du mouvement. D'après le nombre des parties actives du piston les compresseurs peuvent être de l'action simple, quand la substance se trouve d'une part du piston, et l'action double, quand les deux parties du piston sont les actives. Les mécanismes bielle-manivelles dans les compresseurs frigorifiques existe de deux types: avec le croisillon (coulisseau) et sans croisillon. En conséquence les compresseurs se divise en deux types: à croisillon et sans croisillon. D'après l'exécution constructive des cylindres et du carter les compresseurs peuvent être démontables (le bloc des cylindres et le carter sont les détails séparés) et bloc à carter, à qui les deux ces détails sont fabriqués en forme de la fonte commune. En fonction de la structure du bourrage du carter on distingue les compresseurs avec presse-étoupe (ouvert), sans presse-étoupe (semi-hermétique) et hermétique. Les compresseurs à fréon à piston produits en série selon la norme d'État 6492-81, se marquent comme: Ф - à fréon, Г -hermétique, БС- sans presse-étoupe, В - la disposition verticale des cylindres, У - la disposition en V-forme des cylindres, УУ- la disposition en W-forme des cylindres. Le chiffre après la notation littérale de la marque du compresseur caractérise puissance frigorifique en mille kkal/h. Par exemple, la marque ФУ-40 montre: le compresseur à fréon, à quatre cylindres, la disposition V-forme des cylindres, la puissance frigorifique 40 000 kkal/h. Les compresseurs à piston unifiés de la série nouvelle ont le marquage suivant : П - à pistons avec presse-étoupe; ПБ - à pistons sans presse-étoupe; ПГ - hermétique à pistons. On utilise au niveau de la mine pour les machines frigorifiques les compresseurs à piston, à fréon, monoétage, contre-courant à bloc- carter, avec presse-étoupe, quatre- et huitcylindriques des marques ФУ-40 (les machines frigorifiques КПШ-90), П220 (les machines frigorifiques МФ220-1РШ, КШ220-2-1), ainsi que les compresseurs centrifuges à deux étages (les machines frigorifiques ШХТМ-1300, ХТМФ-248-4000, ХТМФ-235-2000,2ТХМВ-2000-2). Les années prochaines on trace l'émission des machines de mine frigorifiques sur la base des compresseurs à vis 21ВХ820-2-0. Sur fig. 3.1 est montré un compresseur contre-courant П-220. Le bloc - carter - de fonte coulé, la cavité de l'aspiration est séparée de la cavité du carter par la cloison, dans qu’il y a des orifices égalitaires avec séparateur-déshuileur. On aspire par les orifices la vapeur coulant à la cavité du carter à travers la finesse des anneaux à piston, pour le maintien dans le carter de la pression de l'aspiration. Dans les compresseurs travaillant sur le fréon, par ces orifices passe l'huile, qui est entrée à la cavité d’aspiration avec le flux de la vapeur, et revient au carter. Les cartouches sont de fonte, coulé. Le bout supérieure de la cartouche est la selle du clapet d'aspiration. Les soupapes d’aspiration et de refoulement sont automatiques monocirculaires, à ressort (fig. 3.2). Les clapets d'aspiration pour le fréon et l'ammoniaque se distinguent par la hauteur de la montée de la plaque. Le clapet de refoulement est établi à la glissière de guidage du clapet d'aspiration, se serre par le ressort d'amortisseur, c’est-à-dire est simultanément et le couvercle faux du cylindre protégeant le compresseur contre la destruction en cas du coup de bélier. a) Fig. 3.1. Le compresseur П-220; a - la coupe longitudinale; b- la coupe transversale; 1 - le bloc-carter; 2 - le groupe bielle - pistons; 3-la cartouche; 4 – le groupe des clapets; 5 - la tête avec la chemise aquatique; 6 - le ressort d'amortisseur; 7 - le couvercle supérieur; 8 – le collecteur de refoulement; 9 - le collecteur d’aspiration; 10 – le presse-étoupe; 11 – le vilebrequin; 12- la soupape du remplissage par huile; 13 - le filtre du nettoyage fin d'huile; 14 - le filtre du nettoyage grossier d'huile; 15 - la pompe à engrenages à huile; 16 - les pignons; 17 - le couvercle de devant; 18 - le palier Fig. 3.2 – Le groupe des clapets sans réglage du débit: 1 - le couvercle; 2 - le moyeu; 3 - le ressort d'amortisseur; 4 - le ressort du clapet de refoulement; 5 - la plaque du clapet de refoulement; 6 - le corps du clapet de refoulement; 7 - le ressort du clapet d'aspiration; 8 - le corps du clapet d'aspiration; 9 - la plaque du clapet d'aspiration. La soupape de sûreté à ressort est montrée sur fig. 3.3. Fig. 3.3 - Soupape de sûreté : 1 - la selle; 2 - la couche de caoutchouc; 3 - la couche de résine fluorocarbonée; 4 - la soupape; 5 - le ressort; 6 - l'écrou réglant. Le vilebrequin - en acier, estampé, à deux coudes, à deux supports, sur les paliers à roulement. Les coude de manivelle sont disposés sous l'angle 180 °. Les contrepoids sont estampés comme un entier avec l'arbre. Pour l’amenée de l'huile sur les paliers des bielles dans l'arbre se trouvent les canaux. Les bielles - en acier, estampé. La tête inférieure de la bielle a l'assemblage oblique, dans lequel les coussinets bimétalliques s'établissent avec la couche antifriction de l'alliage d'aluminium. La tête supérieure de la bielle l'indivisible. Les pistons du compresseur 1 - coulé de l'alliage d'aluminium avec deux segment d'étanchéité (anneaux compressifs) 2 et un segment râcleur 3 (fig. 3.4). Pour la réduction de l’espace mort le côté supérieure du piston a la forme spéciale. Les anneaux à piston sont fabriqués du capron thermostabilisé avec graphite. Pour l'augmentation de l'élasticité des anneaux entre le piston et les anneaux on installe les extenseurs 4 de la bande en acier. Les anneaux sont fabriqués avec la serrure à recouvrement et ont la dent spéciale coulée 5 pour la prévention du retournement dans la rigole. Fig. 3.4 - Piston avec les anneaux à piston: a - le piston; b- le segment d'étanchéité (anneaux compressifs); в – le segment râcleur. Presse-étoupe (fig. 3.5) - bilatéral, rempli de l’huile. Joint de traversée se realis par une paire de friction l'acier-graphite. L’étanchage des anneaux mobiles sur l'arbre se realis à l'aide des anneaux de caoutchouc de la section ronde. Fig. 3.5 - Presse-étoupe du compresseur П-220: 1 - la frette; 2 - l'anneau de graphite; 3 - l'anneau en acier; 4 - la planchette; 5 - le ressort; 6 - l'anneau d’étanchéité. La graisse des têtes inférieures de la bielle est produite sous la pression de la pompe à engrenages. L'huile s’aspire à travers le filtre réticulaire du nettoyage grossier et s’alimente au filtre réticulaire du nettoyage fin, puis au corps du presse-étoupe, d'où travers les orifices à l'arbre coudé coule aux paliers de bielle. La graisse des paliers d'appui, des têtes supérieures des bielles et des cylindres se passe par l’arrosage. Pour le travail normal du compresseur la différence des pressions dans le presse-étoupe et le carter doit être dans la limite de (2-3) bars. Dans le filtre du nettoyage fin est inséré la soupape de vidange réglant la pression correspondante. Dans le carter à fréon des compresseurs est inséré le réchauffeur électrique de l’huiles. Le chauffage permet d'évaporer le fréon dissous dans l'huile pendant le stationnement de longue durée, et par cela exclure le refus de la pompe d'huile a causé de l’expansion des huiles pendant la mise en marche du compresseur. Tout les compresseurs ammoniacaux et à fréon de petit température ont le refroidissement aquatique des chambres de refoulement des cylindres. Les compresseurs sont produits sans réglage et avec le réglage de la productivité. Le réglage se réalise par l’exprimage des plaques des clapets d'aspiration. Рисунок 3.6 – Схема электромагнитного отжима пластины всасывающего клапана: 1 – катушка электромагнита; 2 – корпус электромагнита; 3, 4 – немагнитные вставки; 5 – нагнетательный клапан; 6 - проставка компрессора; 7 – пластина всасывающего клапана; 8 – корпус всасывающего клапана. Fig. 3.6 - Schéma de l’exprimage électromagnétique des plaques du clapet d'aspiration : 1 - la bobine de l'électro-aimant; 2 - le corps de l'électro-aimant; 3, 4 - les insertions antimagnétiques; 5 - le clapet de refoulement; 6 – la sustentation du compresseur; 7 - la plaque du clapet d'aspiration; 8 - le corps du clapet d'aspiration. L’exprimage des plaques se passe aux frais du champ électromagnétique concentré dans la zone des plaques, qui attire les plaques vers la selle de la soupape. Les électro-aimants sont installés dans les couvercles supérieurs des cylindres. Le voltage sur la bobine fait 36 V. A la présence du courant sur la bobine de l'électro-aimant, se forme le champ magnétique. Grâce à la présence dans les corps de la bobine et la soupape des cales de l'acier antimagnétique, les lignes de force magnétiques se répandent selon le schéma représenté sur fig. 3.6. À l'aspiration, la plaque du clapet d'aspiration se serre au corps de la soupape et, en fermant le champ magnétique entre les anneaux extérieur et intérieur du corps, elle reste dans la position attirée. Au retrait du voltage des bobines la soupape devient automatique. Le guide du clapet de refoulement est fabriqué de l'aluminium qu'exclut le court-circuit des lignes de force magnétiques directement dans le clapet de refoulement. Les compresseurs à fréons se distinguent des compresseurs travaillant sur l'ammoniaque, seulement par la sorte du matériaux caoutchouteux et par la sorte du matériaux du pignon de transmission de la pompe d'huile, ainsi que par l'absence du refroidissement aquatique des cylindres. En outre dans les compresseurs travaillant sur le fréon, dans un des couvercles latéraux on monte l'élément chauffant prévenant l’expansion de l’huiles pour éviter l'arrêt de son débit au système à la mise en marche du compresseur après les stationnements de longue durée aux températures basses de l'air. On distinguent deux types des compresseurs à vis: 1) les compresseurs de la compression sèche, qui compriment et refoulent le gaz non pollué par l'huile, c’est-à-dire l'huile n'entre pas à la chambre de la compression de tels compresseurs; 2) les compresseurs rempli à huile, dont à la chambre de la compression on donne une grande quantité d'huile. Dans la technique frigorifique sont appliqués en générale les compresseurs à vis rempli à huile. En comparaison des compresseurs de la compression sèche, les derniers ont les avantages : l'huile refroidit le gaz et étanche les jeux entre les éléments du compresseur que diminue les fuites intérieur de la vapeur et augmente le débit volumineux du compresseur, ainsi que réduit la température de la vapeur à refoulement que permet de simplifier la structure du compresseur, réduire la fréquence de la rotation, diminuer le bruit, élargir le domaine des compressions monoétages, approcher le procès du plus avantageux isothermique, ayant augmenté la sécurité et la longévité des compresseurs, réaliser leur automatisation complète. Leurs manques: la présence du graissage développé qu'amène à l'augmentation de la masse et les gabarits des machines de compresseur, l'augmentation de leur coût. Les compresseurs à vis ont les avantages en comparaison des compresseurs à piston: l’absence des clapets d’aspiration et de refoulement, des parties mobiles d’action va-et-vient, il n'y a pas de friction entre le rotor et le corps qu'augmente leur sécurité et la longévité et augmente le période de revision. Cependant l'efficacité énergétique des compresseurs à vis rampli à huile sont un peu plus bas, que ceux à piston. En tenant compte des avantages énumérés et les manques, selon les données déterminées, il est rationnel d'appliquer les compresseurs à vis rampli à huile dans la gamme puissance frigorifique de 400 à 1750 kW. On est élaboré une série de compresseurs à vis, qui comprend trois modèles de base 5ВХ-350, 6ВХ-700 et 7ВХ-1400 avec les diamètres extérieurs des rotors 200, 250 315 mm, la relation de leur longueur au diamètre 1,35 que correspond au puissance frigorifique 350, 700, 1400 mille kkal/h pour l'ammoniaque à tи =-15 °C, tк = + 30 °C, la fréquence de la rotation 50 s-1. Le degré de la compression du gaz dépend du rapport des nombres des dents. On applique d’habitude les rapports des nombres 4:6, mais pour les plus hauts degrés de la compression-6:8. Le gaz est refoulé, quand les creux, à qui il est conclu, se communiquent avec la fenêtre de refoulement disposée sur autre paroi à côté du corps. La présence de quelques creux et leur disposition spirale sur les rotors assure la continuité du débit du gaz. Le compresseur comprend un corps, les rotors, le régulateur du débit et le presse-étoupe (fig. 3.7). Le corps du compresseur 1 - de fonte coulé avec un assemblage vertical. Dans le corps il y a une chambre de fonctionnement avec la disposition diagonale des fenêtres de l'aspiration et de refoulement. La fenêtre de refoulement est accomplie au adaptateur interchangeable à côté des différents dimensions que permet d'unifier le corps dans les compresseurs avec de divers degrés géométriques de la compression (2,6; 4,0; 5,0). Dans les alésages cylindriques des corps se trouvent les rotors (vis) menant 2 et celui mené 4, fabriqués de l'acier allié de construction avec les pales à dents et à vis. Le rotor menant joint à l'électromoteur par le manchon, a quatre dents convexes, le rotor mené mis en marche par la pression de la vapeur, comprimé aux chambres de fonctionnement, a six creux. À la rotation des rotors les profils des dents sont roulés mutuellement, sans toucher l'un avec l'autre qu'est atteint par l'exécution exacte des profils des dents et une paire synchronisant de pignons 8, qui retient les arbres du rotor à une distance donnée l'un de l'autre en conséquence de la vitesse identique angulaire de leur rotation et assure les jeux minimaux entre les Fig. 3.7 - Le compresseur frigorifique à vis. profils des rotors (moins de 1 mm), ainsi que leurs couvercles et l'alésage du corps : du côté de l'aspiration-0,5 mm, de la partie refoulement - 0,1 mm. Les jeux entre le rotor et la surface cylindrique du corps est 0,25 mm. Les appuis des rotors sont les paliers du glissement 7 en forme des moyeux de bronze avec le coulage par le babbit, percevant les charges radiales. Quand le compresseur marche, il y a des grands charges radiales et aussi celles axiales sur les rotors à cause de la différence considérable des pressions de refoulement et d'aspiration [environ (17-18) bars]. Les charges axiales agissant sur les rotors, sont perçues par les paliers radiaux et de butée à billes doublés 6 établis dans la crapaudine 5 avec le jeu diamétral et ne percevant pas les forces radiales. Excepté les paliers 6 les charges axiales sont perçues par le piston de déchargement 9, qui se déplace sous la pression de l'huile dans la chambre devant le piston. L'arbre du rotor menant s’étanche par le presse-étoupe 3 du type de traversé avec les anneaux de graphite de la friction du côté de l'aspiration. Le principe de l'action du compresseur à vis est le suivant. À la rotation des rotors graduellement à partir de l'extrémité de l'aspiration les creux entre les dentures se libèrent. Ces creux grâce à la raréfaction créée sont remplis par la vapeur entrant par la fenêtre de l'aspiration de la chambre de l'aspiration. Au moment, quand un des creux du rotor se libérera entièrement de la dent la remplissant et le volume du creux sera maximum, elle passera la fenêtre de l'aspiration et le procès de l'aspiration se terminera. Le volume de la vapeur se trouvera entre les surfaces des rotors et du corps. Dans la mesure de la rotation des rotors la dent du rotor mené commence à remplir le creux du rotor principal, en diminuant son volume et par cela en comprimant la vapeur. Puis le creux du rotor principal se liera avec le creux correspondant du rotor mené, formant la cavité totale doublée. Un peu plus tard la dent ultérieure du rotor principal commence à remplir le creux examiné du rotor mené, la compression de la vapeur dans la cavité doublée s'accélère et se passe jusqu'à ce moment, quand la cavité conviendra au bord de la fenêtre de refoulement, et au moment, quand la cavité doublée se liera avec la chambre de refoulement, commence le procès du refoulement. Les procès de l'aspiration, de la compression et du refoulement de la vapeur alternent successivement pour chaque cavité doublée séparément prise, mais grâce au parcours continu des cavités une pour l'autre à une grande vitesse est assuré le débit continue de la vapeur par le compresseur. L'huile de graissage est refoulé de la pompe dans la chambre d’aspiration et passe avec la vapeur dans le compresseur. La température de l'huile influence sur la température du refoulement de la vapeur, qui même à de grandes pressions n'atteint pas de hautes valeurs, et c'est pour les compresseurs à vis rempli à huile peuvent être utilisés pour la obtention des températures basses à le cycle monoétagé. La structure du compresseur à vis permet de régler harmonieusement le débit dans les limites de 10 à 100 %. Dans la partie inférieure du cylindre il y a un trou, dans lequel se déplace le tiroir 10 le long de l'axe des rotors à l'aide de l'électromoteur et du réducteur hélicoïdal. À la position extrême du tiroir sur la partie de l'aspiration le débit du compresseur sera nominal. Au déplacement du tiroir à côté de refoulement la longueur de fonctionnement des rotors diminue et le débit se baisse. Le tiroir décharge aussi le compresseur pendant la mise en marche pour la réduction de la couple de démarrage et la réduction des charges de mise en marche. Le tiroir a le commande de main à l'aide du volant disposé sur le corps du réducteur hélicoïdal. Le compresseur avec le rotor (piston), qui tourne par rapport au cylindre, s'appelle rotatif. D’après le caractère du mouvement du rotor les compresseurs rotatifs se divisent en deux groupes principaux - avec le rotor roulant et avec le rotor tournant. On représente le schéma du compresseur rotatif avec le rotor roulant sur fig. 3 .8. Sur la surface immobile du cylindre 1 se roule le rotor 2 entraîné par l’arbre avec l’excentrique. Puisque l'axe du rotor est déplacé relativement à l'axe du cylindre, entre le cylindre et le rotor se forme la creux falciforme, dont la position sans arrêt varie en fonction de l'angle de pivotement du rotor. La creux falciforme est divisée par la plaque (la pale 3), en serrant étroitement par le ressort 4 vers le rotor, sur deux parties isolées - d’aspiration et de refoulement. Quand le rotor se trouve dans la position supérieure (1) et presse la pale à la rainure, dans le cylindre se forme une creux falciforme remplie par les vapeurs du frigorigène. À la rotation ultérieure du rotor la plaque sous l'effet de la masse et de la force du ressort tombe (//), en divisant le cylindre par deux creux isolées. Le volume de la creux falciforme se trouvant derrière le rotor, augmente, et la creux est remplie par la vapeur de la conduite d’aspiration. Le procès de l'aspiration s'achève, quand la creux d’aspiration prend le volume maximum (///). Dans la mesure du mouvement du rotor le volume de la creux devant le rotor diminue, à la suite de quoi la vapeur se comprime; quand la pression de la vapeur excède un peu la pression à la conduite de refoulement (dans le condensateur), s'ouvre le clapet de refoulement 5 et la vapeur comprimée est poussée à la conduite refoulement IV. Fig. 3.8 - Schéma du compresseur rotatif avec le rotor roulant. Le compresseur rotatif hermétique ФГР-0,7 avec le rotor roulant a la puissance frigorifique 815 W est montré sur fig. 3.9. Le compresseur avec l'électromoteur est conclu au capot estampé en acier 2. À l'intérieur du cylindre 14 on installe le rotor 15, monté sur l'arbre d'excentrique vertical 3. L'arbre s'appuie sur deux paliers de bronze 8 et 10. Dans une partie gauche du cylindre il y a une pale 12 avec le ressort 13 serrant la pale vers la surface du rotor. La soupape de refoulement lamelleuse 1 est placée dans le couvercle inférieur. Le compresseur est équilibré par l'installation sur les extrémités du rotor 6 de deux contrepoids 7. À la partie inférieure de l'arbre d'excentrique ayant l'orifice central, est pressé le moyeu 11 avec un orifice central et quatre orifices radiaux, jouant le rôle de la pompe centrifuge d'huile. Fig. 3.9 - Compresseur rotatif hermétique ФГР - 0,7. L'huile se lève dans l'orifice central de l'arbre jusqu'à une partie moyenne du palier supérieur, d'où par le forage radial est donné à la rigole spirale et se jette à la tasse 9 étant le déshuileur, pour mise en place à la presse du stator. L’huile entre de la tasse par trois canaux à la rigole circulaire de la partie supérieure du palier du rotor, puis par la rigole spirale descend à la rigole inférieure circulaire et est déduit au carter du compresseur. Dans la partie supérieure de l'arbre d'excentrique par le boulon du rotor de l'électromoteur est fixée la tasse façonnée 4, servant pour la réflexion de l'huile. Cela assure un bon refroidissement des bobinages 5 d’électromoteurs et prévient la pénétration de l'huile au jeu entre le stator et le rotor. Fig. 3.10 - Compresseur à palettes. On représente le schéma du compresseur avec le rotor tournant 2 dans le cylindre immobile ou le corps 1 sur fig. 3.10. L'axe de rotation du rotor est déplacé par rapport à l'axe du cylindre. Dans le rotor il y a des trous, auxquels glissent les palettes 3. Les plaques sont poussés des trous et s'appuient sur la surface du cylindre sous l'effet de la force centrifuge à la rotation du rotor, puis de nouveau elles prennent la position initiale. L'espace entre le cylindre et le rotor se divise par les plaques en chambres séparées, dont le plus grand volume - à partie supérieur du cylindre, le plus petit - à la partie inférieure. La vapeur de la conduite d’aspiration est prise par les plaques et se comprime dans les chambres entre les palettes. Quand la chambre atteint la fenêtre de refoulement, la vapeur est poussée dans la fenêtre à la conduite de refoulement. Les compresseurs rotatifs à palettes ammoniacaux s’appliquent à présent pour obtention des températures basses dans l'installation à deux étages. L'industrie produit le compresseur à palettes rotatif ammoniacal P90-7-6 (fig. 3.11). Le cylindre 1 et les couvercles de côté 5 et 10 du compresseurs- de fonte, coulés, avec les chemises aquatiques refroidissant 4. Le rotor 2 représente le tambour de fonte, introduit en forçant sur l'arbre en acier 9. Sur toute la longueur du rotor fraisé les rainures sous les plaques 3 de tissu bakélis. L'arbre s'appuie sur roulement à galets radial 11. Le bout de sortie de l'arbre s’étanche à l'aide de presse-étoupe de friction 7 établie dans le corps 6. Le presse-étoupe est fermé par le couvercle 8. Une paire de la friction est graphite -acier. Les soupapes dans le compresseur est absentes, les vapeurs de l'ammoniaque s'aspirent et sont refoulées dans les fenêtres du cylindre. La graisse du compresseur se réalise par la pompe à engrenages 12 montée sur le compresseur et mise en marche de son arbre. La pompe est fermée par le couvercle 13. Les compresseurs rotatifs en comparaison des compresseurs à piston ont une série d'avantages: gabarits et la masse est considérablement plus petits, l'absence des clapets d’aspiration, et aussi souvent des clapets de refoulement; un bon équilibre que donne la possibilité de refuser des fondements, établir les compresseurs sur les étages supérieurs des bâtiments et les appliquer dans les installations de transport. En conséquence d'une petite quantité des parties mobiles, soumettant à l'usure et à la casse, les compresseurs rotatifs sont sûr au travail même par "la marche humide» et sont simples dans le service. Leur manque essentiel en comparaison des compresseurs à piston - nécessités de la grande précision de la fabrication, puisque l'on peut assurer un haut rendement de ces machines aux finesses minimales entre le rotor et les extrémités du cylindre ou les plaques et les parois. 4. Le travail laboratoire №4 Constructions des appareils des compresseurs à vapeur frigorifique Dans la technique frigorifique on distingue les appareils principaux et auxiliaires. Les appareils principaux d’échange calorifique sont les condensateurs et les vaporisateurs, les appareils auxiliaire assurent la stabilité, la sécurité, ainsi que l'efficacité augmentée énergétique du travail des machines frigorifiques et des installations. Par exemple, les appareils auxiliaires des machines de mine frigorifiques sont bouteilles accumulatrice, les échangeurs de régénération, les filtres, les sécheurs. 4.1. Les condensateurs Les condensateurs - les appareils d’échange calorifique, à qui se réalise le procès de la transformation de l'agent frigorifique de l'état gazeux à l'état liquide. D’après le moyen de la dérivation de la chaleur les condensateurs des machines frigorifiques à fréon sont avec le refroidissement aquatique, évaporatif et aérien. Dans les schémas des machines de mine frigorifiques s’utilisent principalement les condensateurs horizontaux à faisceau tubulaire КТР avec le refroidissement aquatique. Le condensateur à faisceau tubulaire КТР (fig. 4.1) comprend le capot en acier 5, aux extrémités de qui sont soudées les grilles de trompette 1. Dans les orifices des grilles de trompette sont dudgeonnés les tubes en cuivre côtelés 4, à l'intérieur de qui l'eau refroidissant coule. Les grilles de trompette sont fermées par les couvercles 3 avec les cloisons assurant le courant multivoie (de 2 à 8 marches) de l'eau refroidissant. Sur un des couvercles il y a deux raccords de tuyau : inférieur pour l’alimentation d’eau refroidissant, supérieur- pour la dérivation de l'eau chauffée. Il y a le raccord de tuyau avec la collerette pour l’alimentation du frigorigène de gaz du compresseur, la soupape de sûreté 6, ainsi que la soupape 11 pour l'émission de l'air au dessus ou de côté du capot. Le décanteur et le raccord de tuyau pour le soutirage du liquide du frigorigène sont soudés en bas du capot. Les vapeurs entrent à l'entrefer, liquide frigorigène se réunit à partie inférieur (à réservoir intermédiaire) du capot. Pour le contrôle du niveau du liquide les condensateurs s’approvisionnent de l’index du niveau. La surface du transfert de chaleur des condensateurs à fréon КТР est accomplie des tubes de cuivre avec les dimensions initiales 20х3 mm et avec le coefficient de nervurage  = Fex/Fin = 3,64. Ces derniers temps pour les condensateurs à fréon à faisceau tubulaires s’utilisent les tubes de cuivre à nervurage de la matière d'œuvre 16х2 mm avec le coefficient de nervurage 3,99. Tels tubes sont établis, par exemple, dans les condensateurs KTP-25 (le climatiseur КПШ-90). Les particularités de la structure des condensateurs à faisceau tubulaires pour les machines frigorifiques avec les compresseurs centrifuges sont conditionnées par les grands débits massiques de l'agent frigorifique. Dans le but de la distribution uniforme la vapeur de l'agent frigorifique donnent au condensateur pars le collecteur adjoint à l'appareil dans quelques sections sur la longueur, ou pars la grille distributive. On installe les cloisons inclinées dans l'espace entre tuyaux pour l'augmentation de l'intensité du transfert de chaleur par voie de la réduction des épaisseurs de la pellicule du condensat coulant des tubes des séries supérieures sur le tube des séries inférieures. Ces cloisons jouent le rôle des déchargeurs de condensat. Marque du condensateur КТР (par exemple, КТР-50) est déchiffrée comme il suit : K- le condensateur, T - tubulaire, P-à nervures; les chiffres après les lettres montrent la valeur de la surface extérieur d'échange thermique en m2. Les coefficients de la transmission de la chaleur des condensateurs dépendent de la structure de la surfaces d'échange thermique, des vitesses du mouvement de l'eau refroidissant et d'autres facteurs. Pour les condensateurs КТР-300 (la machine frigorifique ХТМФ -235M-2000) k = 3000-3500 W/(m2 K). 4.2. Les vaporisateurs D’apres le caractère du remplissage par l'agent frigorifique les vaporisateurs se divisent en inondé et non inondé. Dans les évaporateur à calandre multitubulaire du type inondé l'agent frigorifique bout dans l'entrefer, mais le liquide refroidi passe dans les tubes. En comparaison d'autres appareils ils sont moins soumis à la corrosion, puisque ils ont le système fermé de circulation du porteur du froid, ils sont plus compacts, possèdent relativement une haute efficacité thermique. Le manque – le danger de la congélation du porteur du froid dans les tubes en cas des dégâts de son conduit. Les machines frigorifiques à fréon regroupent par les vaporisateurs à calandre multitubulaire ИТР. D'une manière constructive ces vaporisateurs sont analogues aux condensateurs à faisceau tubulair comme КТР. Le mélange liquide-vapeur est amené du détendeur d'en bas à l'entrefer de l'appareil. Dans la partie supérieure du vaporisateur on prévoit l'espace libre des tubes, qui sert à séparer de la vapeur des particules du liquide entraîné avec lui. Les vaporisateurs sont approvisionnés de la soupape de sûreté, de l'index du niveau du liquide, du manomètre de vide et pression du thermomètre pour la définition de la pression et de la température d'ébullition. Pour la réduction des pertes du froid la surface extérieure du vaporisateur se couvre par l’étanchéité à l'humidité et à la chaleur. Pour les vaporisateurs à fréon travaillant sur R12 (ИТР-1800, ИТР-600), le coefficient de la transmission de la chaleur en fonction des conditions du bouillonnement fait 800-1400 W/(m2 K) à la densité du flux de chaleur qF = 4000-10000 W/m2. Pour les vaporisateurs travaillant sur R22, à la vitesse du porteur du froid 1-1,5 m/s et une différence moyenne des températures t =4-6°С qF = 3300-7900 W/m2. Dans les vaporisateurs à calandre multitubulaire du type non inondé l'agent frigorifique bout à l'intérieur des tubes, mais le porteur du froid coule dans l'entrefer. Dans le capot d'un tel vaporisateur sont prévus les cloisons transversales à segment assurant la vitesse augmentée du porteur du froid (0,3-0,8 m/s) et l’écoulement transversal de la touffe des tubes par le porteur du froid. Fig. 4.3 - Section du vaporisateur à tuyaux de nervure (le climatiseur КПШ-90) : 1- le serpentin; 2 - le tube de cuivre; 3 le côte de laiton. Les tubes formant la surface d'échange thermique du vaporisateur, est fabriqué du cuivre. La grandeur des tubes 20х1,5 ou 16х1,0 mm. À l'intérieur des tubes est introduit en forçant les noyaux d'aluminium à 8 - ou 10 – canaux (fig. 4.4). Le coefficient d’nervurage (Р=Fint/Fext) pour les tubes des grandeurs 20х1,5 mm fait 2,52, et pour les tubes des grandeurs 16х1,0 mm - 2,21. Fig. 4.4 - Tube avec le nervurage intérieur. Les vaporisateurs avec le bouillonnement à l'intérieur des tuyaux de l'agent frigorifique sont appliqués dans les machines de mine frigorifiques KШ220-2-1 et 21ШМКТ820-2-0. Ils permettent d’obtenir les températures basses finales du porteur du froid, sans craindre sa congélation et la rupture possible des tubes. L'eau dans tels appareils peut se refroidir jusqu'à 1-2 °С. Cependant ces vaporisateurs travaillent bien seulement au remplissage assez complet des tuyaux par l'agent liquide frigorifique. Les vaporisateurs pour le refroidissement de l'air sont de deux types - avec la circulation naturelle de l'air et avec celle forcé, crée à l'aide du ventilateur. Les vaporisateurs avec la circulation naturelle s’appliquent principalement pour la dotation des machines de l'équipement frigorifique commercial. D’après les signes constructifs les vaporisateurs se divisent en types: avec tuyaux à nervures, plat, à feuille ou à tôles et de panneau. Dans les machines frigorifiques à fréon ont reçu la diffusion les vaporisateurs avec tuyaux à nervures fabriqués des tubes, nervuré par de divers moyens. On fabrique le nervurage des tubes pour l'augmentation de la surface du transfert de chaleur extérieur . L'efficacité du nervurage dépend à un fort degré de la densité du contact de la côte avec la surface extérieure du tube. On applique dans la plupart des cas la nervurage de quelques tubes par les côtes plates totales de la forme rectangulaire. En dehors tels tubes se couvrent du zinc par la méthode galvanique. Les vaporisateurs se recueillent de quelques sections avec les tuyaux à la nervures. On joigne les fins des tuyaux par les tores. Pour la fabrication des sections s’appliquent les tubes du cuivre М3 ayant le diamètre 12, 16 18 et 20 mm, avec l'épaisseur de la paroi de 1 mm. On estampe le côte de la bande d'aluminium de l'épaisseur de 0,5 mm ou de la bande de laiton de l'épaisseur de 0,4 - 0,5 mm. Le pas des côtes pour les vaporisateurs travaillant aux températures d'ébullition plus bas que 0°С, 8-15 mm, mais aux températures d'ébullition plus haut est 3-5 mm. Les places de la liaison des tubes avec les tores est soudé par la soudure du cuivre -phosphorique ou du laiton. Les climatiseurs de mine mobiles КПШ sont approvisionnés par les vaporisateurs avec le mouvement forcé de l'air. La section d'un tel vaporisateur est montrée sur fig. 4.3. 4.3. Les appareils auxiliaires Les réservoirs intermédiaires sont les récipients cylindriques en acier utilisés comme la capacité pour l'agent liquide frigorifique. On soude sur le corps du réservoir intermédiaire les raccords de tuyau pour son adjonction au système de la machine frigorifique et l'installation des soupapes nécessaire. Les réservoirs intermédiaires de grandes installations frigorifiques sont approvisionnés en soupape de sûreté, l'index du niveau, la trappe de visite, le raccord de tuyau pour l'adjonction de la ligne égalitaire. D'après les fonctions accomplies on distingue les réservoirs intermédiaires linéaires et de drainages. Les réservoirs intermédiaires linéaires s’établissent entre le condensateur et le détendeur. Ils servent pour la compensation de la différence du remplissage du vaporisateur par le liquide au changement de la charge thermique, pour la libération du condensateur du liquide, ainsi que pour les conservations du stock de l'agent liquide frigorifique nécessaire à la compensation des fuites dans le système de la machine frigorifique. Les réservoirs intermédiaires de drainage sont nécessaires pour le soutirage de l'agent liquide frigorifique des appareils et des conduites, à l'exploitation, ainsi qu'avant la réparation. Le réservoir intermédiaire de drainage doit contenir l'agent liquide frigorifique de n'importe quel appareil ou du vaporisateur le plus spacieux. Dans les machines frigorifiques à fréon en qualité du réservoir intermédiaire de drainage sont appliqués РУФ1. On choisit leur capacité à partir de la quantité de l'agent frigorifique inséré à une machine et consommé pour l'enrichissement de toute la station frigorifique pendant le trimestre. Le remplissage et le vidange du réservoir intermédiaire se réalise d'habitude par refoulement du frigorigène aux appareils correspondants de la machine frigorifique. Pour ce but on peut appliquer aussi les machines frigorifiques à fréon auxiliaire joints par les tubes avec le réservoir intermédiaire et les appareils de la machine frigorifique principale. La surface intérieure du réservoir intermédiaire est traitée en vue de donner à celle-ci des propriétés de la passivité chimique. Les échangeurs régénérateurs s’utilisent dans les systèmes des machines frigorifiques à fréon avec les compresseurs à piston et à vis. Dans l'échangeur se réalisent les procès de la surchauffe des vapeurs entrant au compresseur du vaporisateur, et le refroidissement du liquide, coulé du condensateur vers le détendeur. Selon la construction on distingue les échangeurs régénérateurs comme «le tube dans le tube», à calandre et serpentin et à calandre multitubulaire. L'échangeur à calandre et serpentin représente le tube en acier avec deux fonds sphériques, dans qui on établit le serpentin du tube de cuivre. Au fonctionnement de la machine frigorifique le liquide coule dans le serpentin, mais dans l'espace annulaire coule le vapeur, aspiré par le compresseur du vaporisateur. Le mouvement de la vapeur est dirigé à contre-courant du liquide. Les sécheurs s’appliquent dans les machines frigorifiques à fréon pour l'absorption de l'humidité de l'agent liquide frigorifique. À titre des absorbants de l'humidité on utilise le silicagel séché ou la zéolithe. La quantité de zéolithe dans le sécheur à l'exploitation doit être pas moins 2 g sur 1 kg du fréon se trouvant dans la machine frigorifique. D'habitude les sécheurs s’accomplissent en commun avec le filtre le (filtre-sécheur) pour la prévention de l’envolement des particules menues de l'adsorbant au système. Dans les machines frigorifiques de la puissance frigorifique jusqu'à 110 kW dans les filtres-sécheurs on répand les filets du laiton, mais dans les machines de la grande productivité ceux de l'acier incorrodable ou de l'acier zingué au carbone. Les derniers s’établissent à deux couches (les filtres liquides) ou à un (filtres-sécheurs). Le filtre-sécheur s’installe à la ligne liquide après le condensateur. Les filtres appliqués dans les machines frigorifiques, se divisent sur ceux à gaz, à liquide et d'huile. Ils servent pour la protection des appareils d'étranglement et les surfaces frottées des compresseurs, ainsi que les appareils du contrôle automatique des pollutions – les battitures mécaniques, les sciures, les produits de la corrosion etc. Les filtres à gaz s’établissent à la ligne d’aspiration devant l'entrée des vapeurs de l'agent frigorifique aux compresseurs, les filtres à liquide - sur la conduite derrière le condensateur ou le réservoir intermédiaire directement devant le détendeur, et les filtres d'huile - dans le systèmes du graissage du compresseur. Dans les filtres à liquides destinés pour les machines frigorifiques ammoniacaux et à fréon, la carcasse se fabrique du tube en acier sans soudure avec la paroi par l'épaisseur de 0,8 mm et les orifices par le diamètre de 10 mm. On fixe sur le tube le filet menu métallique. 5. Le travail de laboratoire № 5. Les groupes de machines frigorifiques mobiles Les installations mobiles de mine de la climatisation n'ont pas les fondements stationnaires, peuvent en cas de nécessité se déplacer et s'installer dans de diverses ouvrages. Dans le cas générales elles comportent les générateurs du froid, les frigorifères, les moyens de transport du porteur du froid, les moyens de la dérivation de la chaleur de la condensation, les moyens de l'alimentation énergétique. Le tableau 5.1 - Caractéristiques des installations mobiles Nom de l'installation КШ220-2-1 21ШМКТ20-2-0 КПШ-90 Puissance frigorifique , kW 314 1000 105 La température de l'eau, С : - à la sortie du vaporisateur +5 +4 - à l'entrée au condensateur +40 +35 Débit, m3/h: du porteur du froid 65 93 de l'eau refroidissant 95 140 Puissance consommée électrique, kW 112 408 36 Puissance établie, kW 132 500 Voltage , V 660 6000 380/660 L'agent frigorifique R22 R22 R12 L'huile de graissage ПФГОС-4 ХС40 ХФ12-16 La masse insérée, kg : - de l'agent frigorifique 170 500 -d’huiles 20 600 La masse, kg 8500 20800 3000 5.1 Machine refroidissant d'eau KШ220-2-1 L'installation mobile de mine pour la climatisation КШ220-2-1 est destinée au refroidissement de l'eau et s’installe dans les ouvrages souterrains. Le déchiffrement de la désignation : КШ - la machine de mine pour la climatisation; 220 – la puissance frigorifique nominale en mille kkal/h à la température d'ébullition - 15 С et la condensation 30 С; 2 - travaille sur R22; 1 – de haute température (de +15 jusqu'à-15 С) la gamme des températures de fonctionnement. La machine refroidissant d'eau KШ220-2-1 comprend deux blocs séparés (de compresseur et d’appareil) et l'équipement de l'automatisation “Le froid 250-2-1”, qui est livré en forme des blocs séparés et est monté à la place de l'exploitation. L'équipement des blocs de compresseur et d’appareil est monté sur les bâtis accomplies en forme des glissière. Le bloc de compresseur contient le compresseur joint par le manchon élastique à l'électromoteur, la table à instruments avec les manomètres et les appareils de la protection. Le bloc d’appareil a un condensateur, le vaporisateur avec l'échangeur, le filtre-sécheur, les conduites avec accessoires de tuyauterie, manodépressiomètres et les relais thermiques du système du réglage de la température du porteur du froid. Fig. 5.1 - Schéma de la machine KШ220-2-1 Dans cette machine on utilise le compresseur à piston П220-12-1Ш avec la commande électrique ВАО-280S-4У2-5. Le vaporisateur ИТШ-45 - horizontal, à calandre multitubulaire, avec le nervurage intérieur des tuyaux, la surface extérieure d’échange calorifique égale à 46,6 m2, le diamètre extérieur des tuyaux de cuivre 20 mm, l'épaisseur de la paroi 1,5 mm. Les pertes de la pression au débit de l'eau refroidie 70 m3/h fait 0,07 МPа. Dans les tuyaux on insère les âmes d'aluminium formant dans chaque tube de 10 canaux intérieurs. Les fins des tuyaux évasé dans les grilles en acier de trompette soudées au corps. Sur l'entrée le frigorigène est répandu par deux gicleurs. Dans l'entrefer on installe les cloisons transversales. Sur le couvercle avec les raccords de tuyau on dispose les soupapes pour l'adjonction du tube égalitaire ТРВ, du vacuummètre et de la soupape de sûreté réglée sur la pression 1,6 MPa. L'échangeur - horizontal, à calandre multitubulaire, avec le nervurage intérieur des tuyaux de cuivre, la surface extérieure d’échange calorifique égale à 7,14 m2, il est soudé au vaporisateur et est sa partie. Le condensateur KХШ-110 - horizontal, à faisceau multitubulaire, à deux circuits, la surface extérieure d’échange calorifique égale à 113 m2. Les pertes de la pression au débit de l'eau refroidissant 100 m3/h égale à 0,07 MPa. La partie inférieure du condensateur est libre des tuyaux et est le réservoir intermédiaire. Les appareils de mesure des types standards sont disposés sur le bloc de compresseur et d’appareil. Le principe de l'action de la machine frigorifique KШ220-2-1 est analogue à la machine frigorifique MФ220-1РШ. Les différences consistent en fait que le frigorigène bout dans les tuyaux du vaporisateur, mais porteur de froid coule dans l'entrefer. En outre le réglage du débit du liquide au vaporisateur se réalise par le thermodétendeur 22ТРВ-400, le contrôle automatique de la puissance frigorifique est assuré dans la limite de 100 - 50 % de la valeur nominale. 5.2 Machine refroidissant d'eau 21ШМКТ 820-2-0 Fig. 5.2 - Schéma de la machine 21ШМКТ820-2-0. La machine de mine mobile refroidissant d'eau 21ШМКТ820-2-0 selon la destination, la configuration et le principe de l'action est analogue à la machine KШ220-2-1. Elle se distingue par le type du compresseur, la puissance, le graissage et la présence des noeuds inhérents aux machines avec le compresseur à vis. Le déchiffrement de la désignation : 21 - la modification; Ш - de mine; МКТ - la machine frigorifique monoétagé pour le refroidissement du porteur du froid liquide avec le refroidissement aquatique du condensateur; 820 - la puissance nominale frigorifique en kW à la température d'ébullition - 15 С et celle de la condensation 30 С; 2 - travaille sur R22; 0 - la gamme des températures d'ébullition de +5 С jusqu'à - 15 С. Le bloc de compresseur contient le compresseur à vis joint par le manchon à l'électromoteur ayant la puissance de 500 kW, le déshuileur, le dispositif de refroidissement d’huile, un pompe d'huile, les filtres à gaz et d'huile, la soupape de sûreté, la table à instruments avec les manomètres et les appareils de la protection, les conduites avec les accessoires de tuyauterie. Dans le bloc d’appareil il y a un condensateur, le vaporisateur, l'échangeur à fréon, le filtre-sécheur, les thermodétendeurs, les soupapes solénoîdes, la soupape de sûreté, les conduites avec les accessoires de tuyauterie. Le compresseur 21ВХ820-2-0 - à vis, à bourrage, rempli par l’huile, avec le réglage de main du débit. La différence maxima des pressions - 1,76 MPa, la fréquence de la rotation du rotor principal - 49,33 1/s, le débit de l'huile - 280 l/min; le degré de la compression - jusqu' 17; les limites du réglage de la puissance frigorifique - de 100 à 25 %. Les charges axiales sont perçues par les paliers radiaux et de butée doublés. La partie des charges axiales agissant sur le rotor principal est perçue par le piston de déchargement. Le réglage harmonieux du débit se réalise par le régulateur à tiroir, qui est la partie de la surface des alésages cylindriques, à qui tournent les rotors. Le tiroir, en se déplaçant le long de leurs axes avec l'aide du commande à vis, diminue la longueur de fonctionnement des rotors, passant la partie de la vapeur qui s'est trouvé dans la chambre formant la paire avant la compression à l'aspiraton. La pompe d'huile produit la graisse forcée des rotors, du tiroir, de l'installation de déchargement, des paliers, du joint de traversée d'arbre du rotor principal. Le déshuileur sépare l'huile du frigorigène dans deux degrés - a l'aide du cyclone et le paquet des filets. Les filtres d'huile réalisent le nettoyage fin, en retenant les particules solides de la dimension plus de 0,04 mm. Le réfrigérant de l'huile à deux sections avec armure à tuyaux est approvisionné en carabine pour l’évacuation de l'huile, dans les tuyaux coule l'eau refroidissant, et l'huile coule dans l'entrefer. Le filtre à gaz nettoie les vapeurs du frigorigène des additions mécaniques de la dimension plus de 0,18 mm sur l'entrée au compresseur. Sur la table à instruments on dispose les appareils de la protection, les manodépressiomètres et les soupapes pour leur connexion. Le vaporisateur И270 - horizontal, à calandre multitubulaire, avec le bouillonnement intérieur du frigorigène, la surface extérieure d’échange calorifique - 270 m2, le diamètre extérieur des tuyaux en cuivre 20 mm, l'épaisseur des parois 1,5 mm, leur quantité - 421. Les pertes de la pression au débit de l'eau refroidie 70 m3/h font 0,07 MPa. Au tube on insère les âmes d'aluminium formant dans chaque tube de 10 canaux intérieurs Le condensateur KX570 - horizontal, à faisceau multitubulaire, avec le refroidissement aquatique. La surface de l’échange calorifique de la partie du frigorigène égale 570 m2, le diamètre extérieur des tuyaux en cuivre 16 mm, l'épaisseur de la paroi de 2 mm, le nombre des tuyaux - 1032. L'échangeur ТФ20-horizontal, à calandre multitubulaire, avec nervurage intérieur des tuyaux de cuivre, le diamètre extérieur des tuyaux 16 mm, l'épaisseur de la paroi de 2 mm, la surface de l’échange calorifique 21 m2. Le principe de l'action de la machine 21ШМКТ820-2-0 est analogue à la machine KШ 220-2-1. Les différences consistent en particularités du travail du compresseur à vis. On donne l'huile dans la chambre de la compression en vue de la dérivation de la chaleur et l’étanchage des jeux simultanément avec les vapeurs du porteur de froid. Ce mélange comprimé entre au déshuileur par la fenêtre de refoulement, puis il est donné par la pompe à réfrigérant de l’huile travers le filtre du nettoyage grossier. Puis l'huile est nettoyée dans le filtre au nettoyage fin et se dirige au compresseur. 5.3 Climatiseurs mobiles Les climatiseurs mobiles sont destinés au refroidissement local de l'air et se distinguent par ce que n'ont pas du porteur de froid liquide. 5.3.1 Climatiseur de mine mobile КПШ-90 Le climatiseur de mine mobile КПШ-90 est destiné au refroidissement local de l'air principalement dans les ouvrages préparatoires des mines profondes, à qui on admet l'application du matériel électrique à l’exécution antidéflagrante. Le déchiffrement de la désignation : КПШ - le climatiseur mobile de mine; 90 – la puissance frigorifique nominale en mille kkal/h. Le climatiseur de mine КПШ-90 représente la machine frigorifique comprenant deux groupes de machines : de compresseur - condensateur et de traitement de l’air. Chaque groupe de machines a le mécanisme de la marche et les installations remorquées les permettant de transporter en commun ou séparé sur les voies ferrées souterraines. En fonctionnement le lien du porteur de froi entre les groupes des machines est réalisé par les manches spéciales souples. Fig. 5.3 Climatiseur КПШ-90 : 1 - les raccords de tuyau du transmission de l'eau; 2 - le groupe de machines de compresseur - condensateur; 3 - les manches souples pour liquide et porteur de froid gazeux; 4 - le raccord de tuyau de la sortie de l'air refroidi; 5 - le groupe de machines de traitement de l’air; 6 - le raccord de tuyau de l'entrée de l'air refroidi. Fig. 5.4 - Schéma du climatiseur КПШ-90 Le groupe de machines de compresseur -condensateur contient le compresseur ФУ-40 joint par le manchon élastique à l'électromoteur ВАО81-4У5 de la puissance 36 kW, le condensateur avec armure à tuyaux, l'appareil d’échange calorifique à fréon, des filtres d'assèchement, la table à instruments avec les manomètres et les appareils de la protection, le tableau de commande АПК-1MШ, les conduites avec les accessoires. Le groupe de machines de traitement de l’air comprend le frigorifère, le thermodétendeur 12ТРВ-100, les conduites avec les accessoires . L'échangeur - horizontal, à calandre multitubulaire, avec nervurage intérieur des tuyaux de cuivre, la surface extérieure d’échange calorifique égale 7,14 m2, il est soudé au vaporisateur et est d'une sa partie. Le condensateur - horizontal, à faisceau multitubulaire, la surface d’échange calorifique égale 30 m2 est formée par tuyaux de cuivre à nervures, dont le diamètre extérieur est égale à 16 mm, l'épaisseur de la paroi de 2 mm, le nombre des tuyaux - 167, la longueur de chaque tube est 1400 mm. La partie inférieure du condensateur est un réservoir intermédiaire pour le frigorigène liquide. L'appareil d’échange calorifique d'assèchement des filtres a le filtre inséré et l'élément absorbant l'humidité. La place d’échange calorifique égale 1,8 m2. Le frigorifère (vaporisateur) comprend le bloc des batteries, la palette, le distributeur et le thermodétendeur 12ТРВ-100. Sur l'entrée et la sortie du frigorifère on prévoit les raccords de tuyau pour la transmission et la dérivation de l'air refroidi. La surface d’échange calorifique égale 173 m2 est formée par tuyaux de cuivre, dont le diamètre extérieur égale 15 mm, l'épaisseur de la paroi de 1 mm. Les tuyaux sont nervurés en dehors par les plaques de laiton de l'épaisseur 0,4 mm. La distance entre les côtes est 5 mm. Les pertes de la pression dans le frigorifère à la débit nominale de l'air 3,34 m3/s font 0,98 кPа. L’évaporation du frigorigène au tuyaux du frigorifère est assurée aux frais de la chaleur prise de l'air refroidi, insufflé à travers le vaporisateur par le ventilateur de l'aérage local. Les l'installation avec les machines refroidissant d'eau ou les climatiseurs comme КПШ peuvent avoir de divers schémas de la dérivation de la chaleur de la condensation du porteur de froid en fonction des conditions souterrain concrètes. Fig. 5.5 - Schémas de la dérivation de la chaleur de la condensation : 1 - le condensateur; 2 - le filtre; 3 - la pompe; 4 - l'albraque; 5 - la conduite du système de mine du refroidissement; 6 - le réfrigérant d'eau à gicleur; 7 - la conduite adduction; 8 - le récipient d'expansion; 9 - l'échangeur; 10 - le canal pour le conduit de l'eau de mine; 11 - le réfrigérant d'eau aérien évaporatif. 5.3.2 Climatiseur de mine mobile КПШ-90П Le climatiseur de mine mobile КПШ-90П est destiné au refroidissement local de l'air principalement dans les ouvrages préparatoires des mines profondes, à qui l'application de l'énergie électrique est interdite. Le déchiffrement de la désignation : КПШ - le climatiseur mobile de mine; 90 - puissance frigorifique nominal dans mille kkal/h, П-est équipé par le commande pneumatique. Les noeuds principaux du climatiseur et leur configuration sont analogues au climatiseur КПШ-90. La différence consiste en commande pneumatique du compresseur : dans le climatiseur КПШ-90П est appliqué le moteur pneumatique à engrenages avec l'alimentation du réseau de mine pneumatique. La pression nominale de l'air comprimé 0,5 MPa, la puissance du moteur pneumatique est 30 kW. L'air froid récupéré dans le moteur entre à spécial séparateur d’humidité et huile, où est nettoyé et est enlevé à la conduite d'air. Dans la conduite d'air il se mélange avec l'air refroidi par le climatiseur et la productivité du climatiseur augmente jusqu'à 134 kW. 5.3.3. Le climatiseur aérien РВК-1 Le climatiseur aérien РВК-1 se rapporte aux générateurs aériens du froid, le cycle d’action de qui n'est pas accompagné par le changement de l'état de l’air, mais change seulement sa pression et sa température. Le climatiseur de mine aérien РВК-1 est destiné au refroidissement local de l'air principalement dans les ouvrages préparatoires des mines de toutes les catégories. Le déchiffrement de la désignation : Р - à rotor; B- aérien; K - le climatiseur; 1 - la modification. Fig. 5.6 - Climatiseur aérien РВК-1 La base du climatiseur - le détendeur à rotor ayant deux rotors cylindriques, dont la rotation synchrone dans les alésage du corps de fonte 1 (fig. 5.6) est assuré par deux pignons hélicoïdaux disposés aux fins des rotors. Le rotor principal 2 a deux saillies symétriques, le rotor mené 3 a deux creux. À titre de la charge pour la consommation de la puissance développée par le détendeur, on utilise la roue du ventilateur axiale de mine СВМ-6М, fixé sur le moyeu allongé du rotor principal. Le nettoyage de l'air se réalise par le filtre réticulaire, le bruit est absorbé par deux brouilleurs, l'acheminement est assuré par le wagonnet УВГ-1,3. Le climatiseur fonctionne de l'air comprimé entrant du réseau pneumatique de mine par le filtre au détendeur, où tourne le rotor principal. Le rotor mené ouvre la fenêtre d'admission et l'air comprimé remplit la chambre du détendeur formée par la saillie du leader et le creux du rotor mené, le corps du détendeur, la surface (corps) extérieure des rotors et les côté des verres. L'admission se prolonge jusqu'à le corps du rotor mené ne bloquera pas la fenêtre d'admission et ne tranchera pas la chambre de la magistrale de l'air comprimé. L'air qui est entré à la machine se détend. De plus l'air détendu à la chambre du creux du rotor mené, coule aux canaux à la chambre principale de la machine. En se détendant, l'air fait le travail et se refroidit. L'air froid est transféré sur la partie de la pression basse et est poussé à la conduite d'échappement. Ayant passé le étouffeur, l'air froid entre à la conduite d'aération, où se mélange avec le flux de l'air du ventilateur de l'aérage local, réduit sa température et se dirige vers le consommateur. Fig. 5.7 - Installation du climatiseur aérien РВК-1 Le schéma technologique de l'installation du climatiseur aérien РВК-1 est assez simple, puisqu'il ne faut pas de la dérivation de la chaleur de la condensation (fig. 5.7). On établit le climatiseur 9 horizontalement sur la distance 20 - 30 mètres du chantier d'impasse et le joigne à la conduite d'aération 1 à l'aide du raccord à trois voies 3 et à la conduite magistrale de l'air comprimé par 4 manches souples 2, 8. La soupape 5 sert pour l'insufflation de la magistrale en vue de l'éloignement de l'eau et les additions mécaniques avant la mise en marche du climatiseur. La soupape 6 pour son insertion et le réglage du débit, le contrôle de la pression se réalise à l’aide du manomètre 7. Le tableau 5.2-Caractéristique du climatiseur aérien РВК-1 La capacité frigorifique, kW 14... 17,4 Le débit de l'air comprimé, m3/min 15... 17 La pression de l'air comprimé, bar 4,5... 6 Les gabarits, mm : longueur avec les étouffeurs 1900 largeur 857 hauteur 1076 La masse, kg 713 5.3.4. Les réfrigérants de tourbillon Les réfrigérants de tourbillon ou les tubes de tourbillon se rapportent aussi aux générateurs aériens du froid. Ils sont appliqués à titre des générateurs du froid pour les moyens contre-thermique de la protection individuelle, mais ainsi que les installations indépendantes refroidissant. Fig. 5.8 - L'installation du réfrigérant de tourbillon : 1 - le diaphragme; 2 – l’entrée tangentielle; 3 - le segment contigu du tube; 4 - la soupape d'étranglement. Les avantages des tubes de tourbillon suivants : la simplicité de la structure et l'exploitation, la sécurité dans le travail, la sortie rapide sur le régime de fonctionnement. Le manque - l'efficacité énergétique basse. Le principe de l'action du réfrigérant de tourbillon. L'air comprimé entre à la chambre du tube selon la tangente, le tube perpendiculaire vers l'axe à travers l’entrée tangentielle disposée directement à côté du diaphragme. D'autre part du diaphragme il y a la sortie libre du tube. Le segment contigu du tube est allongé jusqu'à 5 - 20 diamètres et se ferme par la soupape d'étranglement. L'air entrant par l’entrée tangentielle à une grande vitesse, s'enroule, en conséquence de quoi sous l'effet des forces centrifuges l'énergie spécifique cinétique et la pression près des parois du tube augmentent, mais le long de l'axe - baissent. Une telle redistribution énergétique est accompagnée par la redistribution des flux de température : dans l'orifice du diaphragme sort froid, mais dans la tube d'étranglement - le flux chaud. A l'aide de la tube d'étranglement on peut régler le débit et la température des deux flux. Il faut se rappeler de plus qu'avec la réduction de la température de l'air froid, sa part baisse dans le débit totale. 6. Le travail de laboratoire № 6. L'équipement de la station des machines frigorifiques La station des machines frigorifiques disposée dans le bâtiment spécial ou la chambre souterraine, a deux machines frigorifiques pas moins (dont une de réserve), la station de réservoir intermédiaire et l'équipement auxiliaire. On dispose dans le bloc avec le bâtiment de la station frigorifique le réservoir spécial de la saumure contenant les sections pour la rupture du système de circulation de la saumure, préparations de la saumure et la conservation de la réserve du sel. La station de réservoir intermédiaire a la machine compresseur - condensateur frigorifique auxiliaire, les réservoirs intermédiaires, le compresseur aérien, le filtre-sécheur pour l'air comprimé, le vacuum-pompe, le filtre-sécheur du porteur de froid, l'installation pour le nettoyage de l'huile, le collecteur pour la connexion des ballons avec le frigorigène et le système des conduites avec les accessoires de tuyauterie. Le type et la quantité d'équipement dépendent du type et de la quantité des machines frigorifiques. La machine compresseur - condensateur frigorifique auxiliaire АК-ФУ40 sert à aspirer le frigorigène des ballons, son condensation et son évacuation au réservoir intermédiaire ou le vaporisateur, le refroidissement des machines avant la mise en marche, la baisse de la pression dans le réservoir intermédiaire, l'évacuation du frigorigène de la machine au réservoir intermédiaire ou à l'inverse. Il comprend le compresseur à piston ФУ-40, le condensateur KTР-25, l'électromoteur АОП2-72-4, les appareils de la protection automatique - les relais de la pression РД et le contrôle de la graisse РКС. Pour la conservation du frigorigène sont destinés les réservoirs intermédiaires РЛ ayant le volume de 2 jusqu'à 6 m3 (pas moins deux). Le compresseur à vis aérien BK-25 sert à créer la pression à l'essai du système à fréon sur l'herméticité. La vacuum-pompe comme ВН s’utilise pour l'assèchement du système du frigorigène de l'humidité et sa traitement au vide avant le remplissage. Le filtre-sécheur à fréon sert à assècher le frigorigène de l'humidité. Il a la forme du récipient vertical avec le couvercle démontable, permettant de produire le nettoyage de l'élément filtrant et le remplacement du verre drainant. L'installation du nettoyage d’huile ПСМ1-3000 ayant le débit 3000 l/h est destinée à la régénérescence de l'huile récupérée. L'équipement auxiliaire de la station frigorifique comprend la pompe pour la préparation de la saumure et une station d’huile pour la distribution centralisée de l'huile propre. Dans le bâtiment de la station frigorifique sont installés les tanks d’huile des machines frigorifiques et le volume pour la collecte de l'huile récupérée, mais aussi la pompe pour le refoulement de l'eau vers la machine à fréon auxiliaire. 7. Le travail de laboratoire № 7. Les appareils d'échange de chaleur Aux appareils d'échange de chaleur des installations stationnaires de la climatisation se rapportent les échangeurs de la haute pression, refroidisseurs d'air et les refroidisseurs d'eau. Les échangeurs de la haute pression (EHP) s’établissent dans la mine, pour la transmission de la chaleur de l'eau (porteur du froid secondaire), circulant entre EHP et les frigorifères, vers le porteur du froid primaire (la saumure ou l'eau), circulant entre les vaporisateurs des machines frigorifiques et EHP. Les derniers on peut appliquer aussi pour la transmission de la chaleur de l'eau refroidissant circulant entre les condensateurs des machines frigorifiques et EHP, à l'eau circulant entre EHP et le tour de réfrigération se trouvant à la surface de la mine. On compose EHP des sections (éléments) séparés standards à calandre multitubulaire du compte de la puissance frigorifique nécessaire. Chaque section représente l'appareil d'échange de chaleur à calandre multitubulaire avec le diamètre du capot égale 374 mm. Le diamètre extérieur des tuyaux d'échange de chaleur sont 20 mm, 16 mm celui intérieurs, la surface totale d'échange de chaleur d'une section égale 79,7 м2. La pression admissible dans le corps de 2,5 МPа, dans les tubes de 17,5 МPа. Les frigorifères - les appareils d'échange de chaleur, à qui il y a un procès d'échange de chaleur entre l'air refroidi et le porteur du froid (l'eau). En fonction de la place du placement les frigorifères se divisent sur stationnaire, monobloc (mobile) et à chantier. On compose les frigorifères stationnaire et monobloc des sections standards avec tuyaux aux nervures. La section comprend de 20 tuyaux, uni par les plaques (côtes) transversales. Le diamètre du tube égal 20 mm, la distance entre les côtes - 7 mm. Les fins des tuyaux sont soudées aux planches à tubes. Les frigorifères stationnaires s’appliquent au schéma central du refroidissement de l'air à la surface de la mine. On les recueille des sections standard directement à la place de l'installation. Fig 7.1 - Frigorifère АРВЭ monobloc de mine: 1, 5 - les collecteurs pour la transmission et la dérivation du porteur du froid; 2 - la soupape pour l’adduction de l'eau de rinçage; 3 - la section; 4 - le collecteur de rinçage; 6 - la conque; 7 - le ventilateur; 8 - le galet de roulement; 9 - le cric. Les frigorifères monobloc , fig. 6.1, s’établissent dans les ouvrages sur le chariot équipé par roues de berline standard, complétés par les ventilateurs de l'aérage local avec la commande électrique ou celle pneumatique. Les frigorifères à chantier destinés au refroidissement dispersé de l'air dans les chantier d'exploitation, s’établissent au sol ou se suspendent sur le soutènement. L'eau froide est donnée par la conduite souple construite le long de la chantier d'exploitation. Les réfrigérants d'eau - les appareils d'échange de chaleur destinés au refroidissement de l'eau de condensateur. Au placement des machines frigorifiques sur les surfaces le refroidissement de l'eau de condensateur se produisent dans les tours de graduation standard de section. Le nombre des sections dépend de la puissance de la station frigorifique et fait dans la plupart des cas de deux à cinq. Le tour de graduation comprend la piscine d'eau avec les conduites (la partie souterraine) et la carcasse avec l’équipement technologique et les installations d’aérage (la partie terrestre). Au placement des machines frigorifiques dans les ouvrages dans les systèmes de l'approvisionnement en eau des condensateurs on applique les réfrigérants d'eau à gicleur avec la chambre horizontale de l'irrigation, qui comprend l'arroseur, séparateur de gouttelettes et la palette pour la collecte de l'eau refroidie. L'arroseur représente le collecteur tubulaire avec les gicleurs. Les derniers se disposent à une série dans la section de la chambre de l'irrigation en quinconce. Pour la vérification et le remplacement des gicleurs la structure du réfrigérant d'eau on prévoit l'accès à la chambre de l'irrigation. La partie de la section du réfrigérant d'eau destiné au passage des véhicules et les gens, s’accomplisse libre des gicleurs. La section libre du réfrigérant d'eau est bloquée par les portes de ventilation, mais le passage en longueur du périmètre est séparé de la chambre de l'irrigation par la cloison hermétique. La section d’ouvrage pris sous le réfrigérant d'eau, y compris l'albraque de l'eau refroidie, bétonnent et étanchent. Pour la captation des gouttes de l'eau portées par le courant de l'air de la chambre de l'irrigation, le réfrigérant d'eau est équipé par le séparateur de gouttelettes du type labyrinthique (à la vitesse de l'air jusqu'à 3 m/s) ou le déshydrateur dynamique du type hélice (à la vitesse de l'air plus 3 m/s). |
| --- | --- |

| Список рекомендованої літератури 1. Проектирование и эксплуатация шахтных систем кондиционирования воздуха. / Под ред. Цейтлин Ю.А. — М.: Недра, 1985. 2. Черниченко В.К., Дрига Я.И., Яковенко А.К. Устройство, монтаж и эксплуатация шахтных холодильных установок. — М.: Недра, 1987. 3. Картавый Н.Г. Стационарные машины. Учебник для вузов. — М.: Недра, 1981. 4. Стационарные установки шахт / Под. ред. Братченко Б.Ф. — М.: Недра, 1977. 5. Кондрашова Н.Г., Лашутина Н.Г. Холодильно-компрессорные машины и установки: Учебник для машиностр. техникумов — М: Высш. шк., 1984. 6. Методические указания к лабораторным работам по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту шахтных компрессорных установок. — Донецк: ДПИ, 1992. | TABLE DES MATIERES 1. Le travail de laboratoire №1. Les schémas des installations frigorifiques de mine 3 2. Le travail de laboratoire №2. Les schémas et le procès de fonctionnement des machines de compresseur à vapeur frigorifique 4 2.1 Groupes de machines frigorifiques du type ХТМФ 6 2.2 Machine frigorifique ШХТМ -1300 8 2.3 Machine frigorifique 2ТХМВ-2000-2 8 2.4 Machine frigorifique МФ220-1РШ 9 3. Le travail de laboratoire №3. Les configurations des compresseurs des machines de compresseur à vapeur frigorifique 10 4. Le travail laboratoire №4 Constructions des appareils des compresseurs à vapeur frigorifique 27 4.1. Les condensateurs 27 4.2. Les vaporisateurs 29 4.3. Les appareils auxiliaires 31 5. Le travail de laboratoire № 5. Les groupes de machines frigorifiques mobiles 33 5.1 Machine refroidissant d'eau KШ220-2-1 34 5.2 Machine refroidissant d'eau 21ШМКТ 820-2-0 36 5.3 Climatiseurs mobiles 38 6. Le travail de laboratoire № 6. L'équipement de la station des machines frigorifiques 45 7. Le travail de laboratoire № 7. Les appareils d'échange de chaleur 46 Список рекомендованої літератури 49 |
| --- | --- |

# Text boxes

Fig 3.11 - Compresseur P90 :

1 - le cylindre; 2 - le rotor; 
3 - la palette; 4 - la chemise aquatique; 5, 10 - les couvercles; 
6 - le corps du presse-étoupe; 
7 – le presse-étoupe; 8 -  le couvercle du presse-étoupe; 9 - l'arbre; 
11 - le palier; 12 - la pompe à engrenages.

Fig. 4.1. Сondensateur à faisceau tubulaire КТР :

1- la planche à tubes; 2 - la couche; 3 - le couvercle; 4- le tube côtelé; 
5- le capot;. 6- la soupape de sûreté; 7, 9- les bouchons pour l'émission de l'air et l'eau; 8- le boulon; 10- le décanteur; 11- la soupape d’échappement de l'air