Грушко В.М., Чернов И.Я., Золотарёв Е.В., Лужнев А.И.

Обоснование применения взрывозащищённых трансформаторных

подстанций различной мощности при их питании от  одного высоковольтного

комплектного распределительного устройства (КРУ)

Постановка проблемы. Современные угольные шахты Украины характеризуются высокими темпами роста энерговооружённости добычных и проходческих участков и большой протяжённостью шахтного поля. Основными источниками питания на этих участках являются шахтные сухие комплектные передвижные трансформаторные подстанции (КТП) во взрывонепроницаемой оболочке мощностью от 100 до 1250 кВ·А производства ОАО «Донецкий энергозавод». Первичное напряжение КТП составляет 6 кВ, а вторичное, как правило, 660В или 1140В. На одном участке может находиться несколько КТП. Актуальной задачей является организация рациональной схемы электроснабжения участков шахты в условиях большой протяжённости кабельных линий.

Согласно п.5.8.1 «Правил безопасности в угольных шахтах» (ПБ) действующих на территории Украины при организации электроснабжения участка шахты «Допускается подключать к одному КРУ не более трёх одинаковой мощности технологически связанных передвижных подстанций или трансформаторов при условии обеспечения чувствительности максимальной токовой защиты» [1]. Данный пункт исключает возможность применения КТП различной мощности при их питании от одного КРУ, что сужает область рациональной организации электроснабжения участков угольной шахты. Например, в случае необходимости применения КТП мощностью 1000 кВ·А, исходя из требований ПБ, остальные КТП, при схеме их питания от одного высоковольтного КРУ, должны быть также мощностью 1000 кВ·А, или же должны быть запитаны от другого высоковольтного КРУ, что требует дополнительных капитальных затрат (прокладка дополнительного высоковольтного кабеля или организация дополнительного высоковольтного распредпункта (РПП-6) вблизи участка).

В «Правилах безопасности в угольных и сланцевых шахтах» действовавших в СССР ограничения на то, что питаемые от одного КРУ трансформаторные подстанции должны быть одинаковой мощности не было, это ограничение отсутствует также и в действующих «Правилах безопасности в угольных шахтах» Российской Федерации [2].

Цель работы. Обоснование возможности безопасной эксплуатации нескольких КТП различной мощности при их транзитном питании от одного  высоковольтного КРУ. Определение необходимых условий такой эксплуатации.

Результаты исследований. Основными критериями выбора КТП при включении их в схему транзитного питания от одного высоковольтного КРУ являются:

- обеспечение необходимой чувствительности срабатывания максимальной токовой защиты (МТЗ)  высоковольтного КРУ  при  возникновении  двухфазного  короткого  замыкания (КЗ) на шинах низшего напряжения (НН) подстанции наименьшей мощности из включенных в схему;

- отсутствие ложных срабатываний МТЗ высоковольтного КРУ в наиболее тяжёлых режимах эксплуатации электрооборудования на участках шахты (при пуске наиболее мощного потребителя в условиях номинальной нагрузки остальных электропотребителей системы из нескольких КТП).

Методика выбора, области допустимого использования КТП при включении их в схему транзитного питания от одного высоковольтного КРУ, положенная в основу исследований,  приведена в сборнике [3]. Расчётная схема электроснабжения, на основании которой производится анализ, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема для расчёта чувствительности срабатывания МТЗ высоковольтного КРУ при питании от него нескольких КТП различной мощности

Уставка МТЗ высоковольтного КРУ выбирается из условия нечувствительности защиты к наиболее тяжёлому рабочему режиму работы системы КТП, питаемых от одного КРУ:

где kН=1,1...1,2- коэффициент надёжности; i=1nIНiи IПmax- соответственно сумма номинальных токов потребителей электроэнергии, питающихся от системы транзитно-включенных КТП и пусковой ток наиболее мощного среди них потребителя, приведенные к стороне ВН, А; n - общее количество потребителей  электроэнергии.

Проверка выбранной уставки МТЗ высоковольтного КРУ питающего систему из нескольких КТП выполняется по формуле:

где IК.З.min(2)- ток в обмотке высшего напряжения трансформаторной подстанции наименьшей мощности при двухфазном КЗ на её шинах со стороны НН, А;  kч=2 - коэффициент чувствительности защиты[5].

где UН- номинальное напряжение высоковольтной распределительной сети; rрс,rтр,xрс,xтр- соответственно активные и индуктивные сопротивления высоковольтной распределительной электрической сети и трансформатора, Ом.

где SКЗ- мощность КЗ на входе участковой подстанции или на шинах ближайшего питающего высоковольтного распределительного пункта  (РПП-6), МВ·А;

где zрс- полное сопротивление высоковольтной распределительной сети, Ом;

где UК- напряжение короткого замыкания трансформатора, %; Sтр- номинальная мощность  трансформатора, кВ·А;

гдеPК- потери короткого замыкания трансформатора, Вт;

Подставив выражения (2) – (7) в выражение (1), получим:

Значения параметров UН и kч- постоянны для условий шахты, значения параметров PК, Sтр, UК- постоянны для подстанции определённой мощности.

Таким образом, используя выражение (9), в зависимости от величины мощности КЗ на входе КТП или на шинах ближайшего питающего РПП-6, для каждого номинала мощности трансформаторных подстанций, выпускаемых ОАО «Донецкий энергозавод», определяем допустимые значения токов уставок высоковольтного КРУ. Результаты расчёта сведены в таблицу 1.

На рисунке 2 эта зависимость представлена графически.

Iу=465,5,2 А

Таблица 1 – Допустимые значения токов уставок МТЗ питающего высоковольтного КРУ  для КТП различной мощности

| Номинальная мощность трансформаторной подстанции серии КТПВ(ТСВП)-Х/6 | Uн, кВ | Uк, % | Pк, Вт | Rт, Ом | Xт, Ом | Iн ВН, А | Мощность короткого замыкания высоковольтной распределительной сети, Sкз [MBA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | IКЗ2кч,А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 6 | 3 | 1920 | 6,91200 | 10,80000 | 9,6 | 89 | 95 | 99 | 101 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 160 |  | 3,6 | 2520 | 3,54375 | 8,10000 | 15,4 | 116 | 128 | 135 | 140 | 143 | 147 | 150 | 152 | 154 | 155 |
| 250 |  | 3,6 | 2930 | 1,68768 | 5,18400 | 24,1 | 159 | 183 | 198 | 208 | 216 | 226 | 232 | 237 | 242 | 246 |
| 400 |  | 3,4 | 3950 | 0,88875 | 3,06000 | 38,5 | 212 | 257 | 288 | 310 | 327 | 351 | 367 | 378 | 394 | 403 |
| 630 |  | 3,5 | 5160 | 0,46803 | 2,00000 | 60,6 | 253 | 322 | 372 | 410 | 440 | 485 | 516 | 539 | 571 | 592 |
| 1000 |  | 5 | 7250 | 0,26100 | 1,80000 | 96,2 | 263 | 338 | 395 | 438 | 473 | 525 | 562 | 590 | 629 | 655 |
| 1250 |  | 5,2 | 7700 | 0,17741 | 1,49760 | 120,3 | 279 | 365 | 431 | 484 | 527 | 593 | 640 | 677 | 729 | 764 |
| Rрс, Ом |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,053333 | 0,035 | 0,024 | 0,016667 | 0,0075 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| X рс, Ом |  |  |  |  |  |  | 3,598875 | 2,399407 | 1,79966 | 1,4398 | 1,199884 | 0,899969 | 0,719997 | 0,6 | 0,45 | 0,36 |

в зависимости от мощности короткого замыкания высоковольтной распределительной сети

Рисунок 2 – Допустимые значения токов уставок МТЗ питающего высоковольтного КРУ  для КТП различной мощности

5

в зависимости от мощности короткого замыкания высоковольтной распределительной сети

Оценка возможности использования КТП определённой мощности в системе питания с другими КТП от одного КРУ заключается в определении результата выражения (1) и сравнения его с графиком на рисунке 2. В результате получаем диапазон мощности подстанций, допустимых к применению. Если кривые на графике расположены справа от нанесённой прямой уставки МТЗ питающего КРУ, то все КТП, соответствующие этим кривым, удовлетворяют необходимым критериям включения их в схему транзитного питания от одного КРУ. КТП, соответствующие кривые которых расположены слева от нанесённой прямой уставки МТЗ питающего КРУ , при данных условиях применять нельзя.

Пример. Рассмотрим возможность транзитного присоединения к подстанции мощностью 1000 кВ·А, от которой питается очистной комбайн (P1=400 кВт) и скребковый конвейер лавы (P2=2×160 кВт), подстанции мощностью 400 кВ·А, от которой запитан ленточный конвейер (P3=2×110 кВт).

Приведенный к первичному напряжению пусковой ток наиболее мощного потребителя в системе КТП, питаемых от одного КРУ, определяем по формуле:

IПmax=kП⋅P13⋅kтр⋅UН2⋅cosϕ⋅η=5,5⋅4003⋅5⋅1,2⋅0,85⋅0,8=311,3А

где kП- кратность пускового тока по отношению к номинальному;kтр - коэффициент трансформации силового трансформатора;UН2- номинальное вторичное напряжение КТП;  cos φ, η – соответственно коэффициент мощности и КПД потребителя электроэнергии.

IН1=P23⋅kтр⋅UН2⋅cosϕ⋅η=1603⋅5⋅1,2⋅0,85⋅0,8=22,6АПриведенные к первичному напряжению номинальные токи остальных потребителей определяем по формуле:

IН2=P33⋅kтр⋅UН2⋅cosϕ⋅η=1103⋅8,69⋅0,69⋅0,85⋅0,8=15,6А

По формуле (1) определяем уставку МТЗ питающего КРУ исходя из условия наиболее тяжёлого режима нагрузки:

Iу=kН⋅i=1nIНi+IПmax=1,2⋅2⋅IН1+2⋅IН2+IПmax=1,2⋅(2⋅22,6+2⋅15,6+311,3)=465,2А

На графике (см. рисунок 2) откладываем прямую, которой соответствует расчётное значение уставки МТЗ питающего КРУ. Справа расположены участки кривых допустимых значений токов уставок МТЗ для подстанций мощностью 400, 630, 1000 и 1250 кВ·А, причём использование подстанции мощностью 400 кВ·А допускается в высоковольтной распределительной сети с мощностью короткого замыкания не менее 40 МВ·А.

Приведенный расчёт показал, что при указанных условиях возможна совместная работа КТП мощностью 1000 кВ·А и 400 кВ·А.

Вывод: Представленный анализ показал, что существует возможность подключения к высоковольтному КРУ нескольких КТП различной мощности при обеспечении достаточной чувствительности срабатывания его МТЗ. В связи с чем предлагается внести изменение в существующие ПБ Украины, а именно, второе предложение п.5.8.1 необходимо записать в следующей редакции: «Допускается подключать к одному КРУ не более трёх технологически связанных передвижных подстанций или трансформаторов при условии обеспечения чувствительности максимальной токовой защиты». Предложенное изменение позволит расширить область применения КТП большой мощности и сформировать рациональные схемы электроснабжения участков, обеспечивая снижение капитальных затрат на прокладку высоковольтных кабелей.

Список литературы

1. НПАОП 10.091.01- 05. Правила безопасности в угольных шахтах. – Киев: Госнадзорохрантруда, 2005. - с.329.

2. Правила безопасности в угольных шахтах (ПБ 05-618-03).Серия 05. Выпуск 11 / Колл. авт. – М.: Государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2003. – 296с.

3. Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах т.2 / Київ: Мінпаливенерго, 2003. – с.27-45.

4. Справочник энергетика угольной шахты. В 2 т. / В.С.Дзюбан, И.Г.Ширнин, Б.Н.Ванеев, В.М.Гостищев. // Под общ. ред. Б.Н.Ванеева. – 2-ое изд., дополн. и перераб. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2001. – с.267.

5. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. – М.: Недра, 1976.