ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ДВИГАТЕЛЕЙ

БЕЗ ИХ ОТКЛЮЧЕНИЯ

Гребченко Н.В., Смирнова М.А., Сидоренко А.А.,  Рагулина Н.В., Бельчев И.В.

Донецкий национальный технический университет

Украина, ул. Артема ,58 г. Донецк-00, 83000, Украина

Тел./факс +38(062) 301-03-72, Е-mail: gvn@dgtu.donetsk.ua

Annotation – It’s shown the results by pilot researches of electric motor behavior with initiation of insulation in a variety points of supply cable and  electric motor winding. It’s suggested the methods of calculation of insulation defect parameters by metering of behavior parameter results.

Key words – pilot researches, electric motor, local insulation defect

ВВЕДЕНИЕ

Широкое использование электрических двигателей (ЭД) практически во всех отраслях промышленности и технологических процессах предъявляет высокие требования к безаварийной работе двигателей. На надежность работы ЭД оказывает влияние совершенство конструкции ЭД, технические характеристики материалов, которые используются для изготовления ЭД, а также качество эксплуатации ЭД. Для обеспечения необходимого уровня эксплуатации  требуется непрерывное выполнение оценки состояния всех узлов ЭД, т.е использование оперативной диагностики.

Очевидно, что работоспособность электродвигателей 6-10 кВ зависит не только от исправности самого ЭД, но и от исправности кабеля, питающего ЭД. Опыт эксплуатации показывает, что доля повреждений ЭД среди всех повреждений электрооборудования может достигать 40 %, а кабелей – до 10% [1]. Таким образом, почти половина повреждений приходится на присоединения кабель-электродвигатель. Наиболее повреждаемым узлом ЭД является статор (60% отказов от общего числа повреждений ЭД), доля повреждений подшипникового узла составляет около 20%, а ротора – около 10 % [2].

Основным недостатком известных методов диагностирования ЭД в рабочих режимах является то, что не определяется место локального дефекта изоляции, а, следовательно, требуется значительное время на его отыскание.

Для предотвращения их развития необходимо своевременно выполнять профилактические работы по восстановлению диэлектрических свойств изоляции.  Существенного сокращения времени проведения таких работ можно достичь, если обеспечить выявление факта появления локального дефекта и места его возникновения на работающем электродвигателе.

В настоящее время во многих организациях продолжаются работы по совершенствованию релейной защиты, а также ведется разработка новых методов и средств диагностирования электрооборудования [1-6]. Особое внимание уделяется отысканию места повреждения. Например, в [5] предложен оригинальный метод определения места однофазного замыкания на землю. Он ориентирован на выявление дефектов в линиях. Вместе с тем отсутствуют методы, позволяющие  выявлять локальные дефекты изоляции в обмотках электродвигателей и определять параметры этих дефектов (удаленность от начала обмотки и величину сопротивления изоляции в месте дефекта) в рабочих режимах.

В связи с этим поставлена задача разработать относительно простые методы выявления дефектов изоляции в работающем электродвигателе и питающем его кабеле. Исходной информацией должны быть параметры рабочего режима.

Целью работы является разработка методов определения параметров локальных дефектов изоляции присоединений нагрузки для реализации на микропроцессорах и их экспериментальная проверка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основании схемы замещения, приведенной на рис. 3, составлена система уравнений, описывающая текущее состояние. В результате решения этой системы получены алгоритмы определения удаленности  b (рис. 5 и 6).

Рис. 1. Схема замещения присоединения кабель-электродвигатель

Для определения параметров дефекта изоляции (b , Zdef) в рабочем режиме используются алгоритмы, которые получены на основании системы уравнений текущего состояния. Система составлена в соответствии со схемой замещения (рис. 1).

Система уравнений, описывающая текущее состояние:

(1)

−UA0=IA⋅ZA⋅b+Id⋅Zdef

−UO0=−(IA−Id)⋅ZA⋅(1−b)+Id⋅Zdef

Просуммировав уравнения системы (1) и выполнив некоторые преобразования, получим:

b=−UA0−UO0+IA⋅ZA−Id⋅ZA−2⋅Id⋅ZdefZA⋅(2⋅IA−Id).						(2)

Для определения продольного сопротивления фазы присоединения ZA запишем другое уравнение:

−UA0+UO0=IA⋅ZA⋅b+(IA−Id)⋅ZA⋅(1−b).						(3)

Из уравнения (3) найдём сопротивление ZA:

ZA=−UA0+UO0IA+Id⋅(b−1).								(4)

В выражениях (2) и (4) в качестве тока İd в месте дефекта может приниматься ток нулевой последовательности 3İ0 без учёта собственной ёмкости присоединения.

Полученное выражение (2) используется для нахождения значения удалённости до места дефекта b после того, как в результате решения системы уравнений текущего состояния присоединения было найдено значение Zdef .

Поэтому предложен специальный метод, для использования которого нет необходимости предварительного определения сопротивления дефекта изоляции.

Для определения удалённости b при неизвестной величине сопротивления дефекта Zdef составим новую систему уравнений:

(5)

−UB0+UC0=IB⋅ZB−IC⋅ZC

−UA0+UB0=IA⋅ZA⋅b+(IA−Id)⋅ZA⋅(1−b)+IB⋅ZB

Если принять, что продольные сопротивления фаз присоединения равны между собой ZA= ZВ= ZС= ZН, а также İd=İА+İВ+İС , то из системы (5) найдём:

b=UB0−UA0−ZH⋅(−2⋅IB−IC)Id⋅ZH,								(6)

где продольное сопротивление фазы нагрузки находится:

ZН=UС0−UВ0IВ−IС								(7)

По схеме замещения (рис. 2) запишем:

−UA0+IA⋅ZA⋅b−Id⋅3Zdef=0								(8)

Из (8) получим:

Zdef=−UA0+IA⋅ZA⋅b3⋅Id								(9)

Предложенные алгоритмы определения параметров дефектов изоляции использовались на физической модели присоединения кабель-электродвигатель. Некоторые результаты приведены в таблице.

Исследования проводились на физической модели присоединения, выполненной на основе электродвигателя напряжением 0,22 кВ, который подключен через кабель к разделительному трансформатору 0,38/0,22 кВ. В обмотке фазы А статора ЭД выполнены отпайки в различных точках, которые выведены на специальный клеммник. Схема замещения физической модели присоединения приведена на рис.1

Рис. 1 Схема замещения физической модели присоединения кабель-электродвигатель

Осциллографирование параметров режима (фазные токи и напряжения фаз по отношению к земле) выполнялось с помощью устройства ввода информации в персональный компьютер, основу которого составляет плата L-154 (максимальная интегральная нелинейность преобразования 0,06 %). В каждом канале установлены модули гальванической развязки и нормирования сигналов. Точность преобразования в этих модулях составляет 0,05 %.

В программу исследований входили опыты по моделированию локальных дефектов изоляции в различных точках кабеля и обмотки статора электродвигателя. В результате проведения опытов соединения различных отпаек обмотки статора через резистор 200 Ом с “землей” получены зависимости цифровых последовательностей от времени, которые соответствуют токам фаз IA, IB , IC и напряжениям фаз относительно “земли” UAo, UBo, UCo. Время дискретизации принято равным 0,1 мс. Эти последовательности аппроксимированы путем полиноминальной регрессии с использованием метода наименьших квадратов. Для каждого параметра режима обрабатывалось по 1000 точек. В качестве функции приближения принята синусоида частотой 50 Гц. Полученные в результате аппроксимации амплитуды и фазы соответствующих параметров приведены в табл. 1.

. На рис.2 и рис.3 приведены некоторые результаты физического моделирования дефектов изоляции в различных точках кабеля, питающего ЭД.

Основной причиной нелинейности полученных зависимостей является перераспределение емкостей путей протекания токов через участки кабеля, которые находятся с разных сторон локального дефекта.

Наличие ЭД в контролируемом присоединении приводит к тому, что трехфазные методы выявления дефектов изоляции, пригодные для других видов нагрузки, имеют низкую точность. Это обусловлено статической и динамической несимметрией ЭД, проявляющейся в том, что значения продольных сопротивлений фаз ЭД не равны друг другу и не постоянны во времени. Для повышения точности определения удаленности b  до точки локального дефекта предложено выполнять расчет продольного сопротивления ZA фазы с дефектом изоляции для момента времени tb расчета значения b. При этом для расчета b используются значения параметров режима для того же момента времени tb . Если для определения векторов параметров режимов предварительно используется аппроксимация текущих значений, то для этого берутся параметры в цифровой форме за 1-2 периода промышленной частоты. При расчете ZA необходимо учитывать падение напряжения от тока нулевой последовательности на участке ZA от начала присоединения до точки дефекта, т.е. на участке b⋅ZA.

На рис. 4 приведена схема замещения присоединения кабель-электродвигаель при наличии дефекта Zdefна удаленности b от начала присоединения.

Рис. 5. Алгоритм определения удаленности b при

известном Zdef

Рис. 6. Алгоритм определения удаленности b при не неизвестном Zdef

В табл. 2 приведены результаты удаленности по алгоритму, изображенному на рис. 5.

Таблица 2

Погрешность определения удаленности b до точки локального дефекта (Rdef = 200 Oм) в обмотке статора электродвигателя, %

| Номер опыта | 1 | 2* | 3 | 4* | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действительное значение b , о.е. | 0,513 | 0,513 | 0,565 | 0,565 | 0,687 | 0,761 |
| Расчет b , о.е. | 0,551 | 0,545 | 0,5995 | 0,603 | 0,720 | 0,785 |
| Погрешность определения b , % | - 7,32 | - 6,24 | - 6,11 | - 6,64 | - 4,86 | - 3,15 |

ВЫВОДЫ

1. Приведены результаты экспериментальных исследований присоединения кабель-электродвигатель при физическом моделировании локальных дефектов изоляции в различных точках питающего кабеля и обмотки статора электродвигателя.

2. Предложены алгоритмы расчета удаленности локального дефекта и величины сопротивления этого дефекта. Результаты расчетов удаленности  на основании экспериментальных данных показали, что погрешность разработанных алгоритмов не превышает 7 %.

ВВЕДЕНИЕ

Дальнейшее совершенствование электроэнергетики в значительной степени связано с внедрением диагностирования электрооборудования. Оно позволяет не только своевременно выявлять дефекты на ранней стадии развития и, благодаря проведению профилактических и восстановительных работ, предотвратить возникновение повреждений, а также оценить остаточный ресурс электрооборудования [1].

Значительная доля повреждений электрооборудования обусловлена постепенным ухудшением состояния электрической изоляции [2]. Поэтому возникает необходимость организовать, в первую очередь, непрерывную оценку состояния электрооборудования.

Практически во всех технологических процессах применяются электродвигатели (они потребляют более 2/3 всей вырабатываемой электроэнергии). Двигатели являются «слабым» звеном, то есть элементом наиболее подверженным повреждениям [2].

Для повышения эффективности диагностирование электродвигателей и кабелей, по которым они получают питание, должно быть непрерывным. Однако в настоящее время только некоторые методы позволяют косвенно оценивать состояние электродвигателя по току утечки. Такая оценка не позволяет выявлять точное место возникновения локального дефекта изоляции. Кроме того, такого рода методы принципиально не могут выявлять дефекты изоляции одновременно в трех фазах.

Непрерывные методы вибродиагностики и контроля частичных разрядов с одной стороны являются сложными и дорогостоящими, а с другой – не достаточно надежными, и, как правило, не позволяют устанавливать точное место локальных дефектов изоляции [3].

Задачей исследования является разработка универсального (можно применять на присоединениях, питающих различную нагрузку, в том числе и электродвигатели) и относительно простого метода непрерывной диагностики присоединений кабель-электродвигатель в рабочих режимах и отключенном состоянии. Метод не должен требовать дополнительных коммутаций

измерительных приборов и изменений первичной схемы подстанции. Метод должен выявлять локальные   и   распределенные   дефекты  изоляции,  в том  числе  и  при  одинаковом ухудшении изоляции одновременно в трех фазах. Предварительные  исследования  показали,  что  такую задачу можно решить путем разработки частотного метода.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для выявления локальных дефектов изоляции на присоединении кабель-двигатель без его отключения предложено выполнять частотное сканирование. Его суть состоит в том, что на присоединение подается тестовое переменное напряжение, частота которого линейно изменяется от fмин до fмакс и при этом фиксируется амплитуда выходного напряжения. В случае появления дефекта изоляции зависимость Uвых будет отличаться от такой же зависимости, снятой на этом же напряжении без дефекта.

Анализ полученных в обоих случаях амплитудно-частотных характеристик позволяет определить место и степень дефекта.

Техническая реализация сканирования основывается на использовании измерительных трансформаторов  тока  и  напряжения  для  подачи тестовых  сигналов на контролируемое  оборудование.

Для измерения контролируемого диагностического параметра наиболее удобно использовать фазные трансформаторы тока или трансформаторы тока нулевой последовательности.

Основным достоинством использования измерительных трансформаторов тока для подачи тестового сигнала и съема диагностического параметра является обеспечение гальванической развязки и отсутствие необходимости в выполнении подключения и отключения соответствующих тестовых и диагностических блоков.

Частотное сканирование может применяться как на работающих, так и на временно отключенных присоединениях.

Частотное сканирование позволяет:

- распознавать локальные и распределенные дефекты изоляции и определять параметры локальных дефектов;

- возникающее на определенной частоте шунтирующее действие обмоток трансформатора, который питает секцию шин, позволяет выполнять диагностирование отдельных присоединений независимо от других присоединений секции.

Схема проведения исследований метода частотного сканирования присоединения кабель-двигатель приведена на рис.1.

Рис. 1.Схема экспериментальной установки

для исследований метода  частотного

сканирования (ГЗ-102 – генератор

звуковой частоты, С1-107 – светолучевой осцилограф)

На первом этапе исследования метода проводились на отключенном присоединении кабель-электродвигатель. Кроме того, обмотка статора электродвигателя была зашунтирована перемычкой, то есть электродвигатель был исключен из области сканирования.

Физическая модель присоединения состоит из асинхронного электродвигателя (0,4 кВт) и кабеля с алюминиевыми жилами сечением 70 мм2  длиной 50 м и отпайками, имитирующими дефект изоляции, через каждые 10 м, которые показаны на рис.1 точками 1,2,3 и 4.

Для подачи тестового сигнала на присоединение используется штатный трансформатор тока фазы А, который является частью максимальной токовой защиты присоединения. С помощью генератора звуковой частоты ГЗ-102 подавался тестовый сигнал                   частотой 200×103 Гц и амплитудой напряжения 4,7 В (ток генератора Іг = 5 мА). Для измерения выходного напряжения используется трансформатор тока, установленный в фазе С, к которому был подключен светолучевой осцилограф С1-107.

При проведении экспериментальных исследований дефекты моделировались путем замыкания различных точек на оболочку кабеля при отключенных токовых реле типа РТ-40 КА1 и КА2, включенном только КА1 и при обоих включенных реле.

В первом случае (КА1 и КА2 отключены) при замыкании точки 1 изменения выходного напряжения выходного сигнала были незначительны и на осциллографе не заметны. При замыкании точек 3, 4 на оболочку кабеля амплитуда выходного напряжения увеличилась на 7 %.

С увеличение амплитуды тестового сигнала до  10 В (Іг = 12 мА) амплитуда выходного напряжения составила  2,6-2,7 В. При замыкании точек 2,3,4 на оболочку кабеля амплитуда выходного напряжения увеличивается на 8-10 %, а при замыкании точки 1 снижается на 2-4 %.

Подключение токового реле КА1 не привело к изменению результатов. В то время, когда  подключение еще и КА2 привело к значительному снижению выходного напряжения и искажению его формы. Для устранения искажения ток генератора был снижен до 8 мА.

Амплитуда выходного напряжения при цене деления 0,12-0,14 В. Замыкание точек 3 и 4 привело к увеличению амплитуды на 10-12 %.

Для создания математической модели присоединения была принята схема замещения представленная на рис. 2

В отличие от экспериментальной схемы, в которой электродвигатель был  зашунтирован между точками a, b и с, в математической модели характеристики двигатель введен в схему соответствующими параметрами схемы замещения.

Сопротивления трансформаторов тока введены в схему замещения эквивалентными комплексными сопротивлениями Zвх и Zвых.

Также в схему введены сопротивления дефекта изоляции в каждой фазе кабеля и двигателя. В нормальном режиме значения каждого из них принималось 1МОм. Уменьшение сопротивления до 1 Ом моделировало дефект изоляции в определенном участке схемы. Для получения зависимости выходного напряжения от входного Uвых(t) = f(Uвх(t)) комплексная схема замещения была преобразована в эквивалентную (рис. 3).

Рис. 3. Эквивалентная схема замещения присоединения.

Рис. 2. Схема замещения присоединения кабель-двигатель

Полученная зависимость имеет вид:

Uвых(t)=IA⋅Zвых=Uвх(t)⋅Zвых(Zвх+ZCэ)Zвх(Zвых+ZAэ),  (1)

При моделировании дефекта в изоляции кабеля фазы А на частоте 200×103 Гц амплитуда выходного напряжения увеличилась с 5 В до 5,046 В, что качественно подтвердило результаты эксперимента.  Графики выходных напряжений без моделирования дефектов изоляции и с моделированием дефекта в кабеле фазы А приведены на рис. 4

Uвых,

Uвых.деф, A

t, c

Рис. 4 Изменение выходного сигнала при моделировании дефекта в фазе А.

При моделировании дефекта в изоляции кабеля фазы С амплитуда выходного сигнала уменьшилась на 0,046 В.

При моделировании дефекта в изоляции кабеля фазы В изменения выходного сигнала были незначительными, что можно объяснить симметричностью принятой схемы замещения относительно этой фазы.

При этом было установлено, что вместе с амплитудой выходного сигнала изменялась и фаза, что тоже может быть использовано в качестве диагностического параметра.

Моделирование дефектов изоляции электродвигателя дало аналогичные результаты, при этом значения изменений амплитуды и фазы были меньшими.

Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что вектор выходного напряжения является диагностическим параметром, который определяет элемент присоединения и фазу, в которых возник дефект изоляции.

ВЫВОДЫ

1. Предложен частотный метод сканирования присоединения кабель-электродвигатель, позволяющий выявлять возникновение дефектов изоляции и определять их параметры.

2. Лабораторные исследования и результаты математического моделирования показали правильность построения метода и алгоритма его реализации.

[1] О.В. Кириленко «Проблеми забезпечення надійної роботи ОЕС України в умовах реформування енергетики», Енергетика та енергоресурсозбереження, Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.             Випуск 3/2009 (56). Частина 1, с. 135-139,   Бер. 2009.

[2] В.А. Савельев, В.А. Мартынов, «Методы и средства управления техническим состоянием электрооборудования электростанций», 15 российская научно-техническая конференция «Неразрушающий контроль и диагностика», Москва, с. 56-59, Июнь 1999.

[3] Ф.П. Шкрабец, Е.П. Месяц, М.С. Кириченко, «Структура системы непрерывного контроля параметров изоляции в сетях напряжением 6-10 кВ горных предприятий», IV міжнародна науково-технічна конференція «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств», Маріуполь, Україна, с. 401-403, Тр. 2008.

[1] Булычев А.В., Нудельман Г.С. «Упреждающие функции релейной защиты», Сборник докладов международной НТК «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем», М., c. 72-78, 2009.

[2] Фигурнов Е.П., Бодров П.А. «Определение места однофазного замыкания на землю в высоковольтных линиях электроснабжения автоблокировки железных дорог», Релейная защита и автоматика энергосистем 2004. Сборник докладов. - ВВЦ г. Москва, c. 88-93, 2004.

[3] Welfonder T., Leitloff V., Feuillet R., «Vitet S. Location Strategies and Evaluation of Detection Algorithms for Earth Faults in Compensated MV Distribution Systems», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 15, No. 4, Oct. 2000.

[4] Качесов В.Е. «Метод определения зоны однофазного замыкания в распределительных сетях под рабочим напряжением», Электричество. – 2005. - № 6. – С. 9-19.

[5] Стогний Б.С., Рогоза В.В., Сопель М.Ф., Голубов О.Ю. «Определение места однофазного замыкания на землю», Техн. Електродинаміка, с.60-63, № 2, 2007.

[6] Grebchenko N.V., Koval I.I., Sidorenko A.A., Smirnova M. A. «Definition of complex admittance of electric isolation without disconnecting of electrical equipment», Compatibility and Power Electronics СPE2009. 6Th International Conference-Workshop 978-1-4244-2856-4/09, рр. 61-66, Apr. 2009.